MEMORIAL DESCRITIVO

E

ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS

DOS SERVIÇOS

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS ANTÔNIO CARLOS (PLANALTO) E UBS MARÍLIA GONÇALVES (SANTO ANTÔNIO)

ENDEREÇO: R. RIO COMPRIDO, 379 - JARDIM VERA CRUZ E AV. JUSCELINO DIAS MAGALHÃES, 920 – SANTO ANTÔNIO.

CIDADE: SARZEDO.

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

O presente memorial descreve os métodos construtivos a serem utilizados na execução adequação dos consultórios odontológicos das unidades de saúde: UBS Antônio Carlos (Planalto) e UBS Marília Gonçalves (Santo Antônio). Este memorial deverá ser observado antes do início dos serviços e rigorosamente cumprido, em conformidade com a planilha orçamentária da obra, cronograma físico-financeiro, croqui e demais documentos integrantes.

CONDIÇÕES GERAIS

1. Todos os serviços estão sujeitos à fiscalização e aprovação da Secretaria de Obras de Sarzedo (SMOU), que verificará a qualquer tempo, e para isso terá livre acesso ao local dos serviços. A FISCALIZAÇÃO poderá a qualquer momento, rejeitar qualquer material que julgar em desacordo com o projeto, memorial e planilhas.

2. A CONSTRUTORA obriga-se a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO.

3. A CONSTRUTORA obriga-se a corrigir por conta própria, e sem ônus para a PREFEITURA, qualquer serviço que apresente defeitos ou vícios, devido ao emprego de material impróprio ou rejeitado pela SMOU, deficiência de mão-de-obra, etc.

5. É de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA, na obra no que concerne à higiene e à observância às Normas de Segurança do Trabalho nas atividades de construção civil.

6. Deverá ser mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto, serviço de vigilância, cabendo-lhe toda responsabilidade por qualquer dano decorrente de negligência durante a execução da obra, até sua entrega definitiva.

7. A CONTRATADA deverá manter na obra, pessoal capacitado e compatível, de maneira que a execução dos serviços não sofra interrupções até sua conclusão.

8. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem porventura aconselháveis a substituição de alguns dos materiais ou serviços, por outros equivalentes, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização por escrito pela SMOU.

9. A CONTRATADA será responsável integralmente por danos causados a terceiros decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão durante a execução dos serviços.

10. Todos os materiais a serem empregados nos serviços, deverão ser novos, comprovadamente de 1ª qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações do presente edital.

11. Os ajustes de cotas, bem como qualquer alteração do projeto, devido a fatores imprevisíveis, só poderão ser determinados em acordo com a SMOU.

12. Todo o serviço referente a qualquer das instalações deverá ser executado por profissional habilitado e as ferragens e ferramental devem ser de utilização apropriada e adequada ao material aplicado.

13. A execução dos serviços deverá obedecer às prescrições contidas na ABNT peculiares a cada tipo de serviço.

14. A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às prescrições e recomendações dos fabricantes dos materiais empregados.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO CONTRA PISO

Mão de obra para demolição do contra piso e da cerâmica existente, inclusive retirada do entulho gerado através de caçamba.

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONTRA PISO

Fornecimento e execução de contra piso para assentamento de cerâmica, traço 1:3 ESP 20mm.

ASSENTAMENTO DE CERÂMICA E RODAPÉ

Fornecimento e assentamento de cerâmica na cor clara PI 5 utilizando argamassa AC2, inclusive rejuntamento e rodapé h= 10 cm.

DIVISÓRIAS

Fornecimento de material e mão de obra para execução de divisória em painel removível, núcleo compensado naval, em perfil de alumínio tipo c, inclusive acessórios.

LOUÇAS E METAIS

Fornecimento e instalação de lavatório de louça branca sem coluna, tamanho médio, inclusive acessórios de fixação, válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento, instalação e rejuntamento, exclusive torneira e engate flexível.

Fornecimento e instalação de torneira metálica hospitalar, abertura alavanca 1/4 de volta, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível metálico, inclusive fornecimento e instalação.

PONTOS HIDRAÚLICOS / ELÉTRICOS

Fornecimento e instalação de  ponto de embutir para água fria em tubo de pvc rígido soldável, dn 20mm (1/2"), embutido na alvenaria com distância de até cinco (5) metros da tomada de água, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa;

Fornecimento e instalação de ponto de embutir para esgoto em tubo pvc rígido, pb - série normal, dn 40mm (1.1/2"), embutido na alvenaria/piso, com altura (saída) de 50cm do piso, com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto, exclusive escavação, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa;

Fornecimento e instalação de ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos (2p+t/10a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm (3/4"), embutido no piso e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2, 5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa;

Fornecimento e instalação de ponto de embutir seco (lógica), para uma (1) placa cega 4"x4", com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm (3/4"), embutido no piso e sonda em arame galvanizado, diâmetro de 1,24mm (bwg 18), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa;

Fornecimento e instalação de ponto de sugação de bomba a vácuo;

Fornecimento de material e mão de obra para ponto de compressor;

Fornecimento e confecção de caixa de esgoto de inspeção/passagem em alvenaria ( 50x50x60cm), revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto, inclusive escavação, reaterro e transporte e retirada do material escavado (em caçamba);

Fornecimento e instalação de quadro de distribuição para 8 módulos com barramento e chave;

Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 70A;

Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 35A;

Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 20A;

Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo epr/ hepr, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção 16 mm2, 90°c, 0,6/1kv;

Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/ atox, não halogenado, antichama, termoplástico, unipolar, seção 10 mm2, 70°c, 450/750v;

Fornecimento e instalação de caixa de ligação/passagem em pvc rígido para eletroduto, dimensões 4"x2", embutida em alvenaria.

Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado, pvc, anti-chama, dn 32mm (1"), aplicado em alvenaria, inclusive rasgo

Fornecimento de material e execução de depósito para bomba e compressor, inclusive alvenaria de vedação com esp. 14cm, chapisco com argamassa (traço 1:3), esp. 5mm, reboco com argamassa (traço 1:2:8), esp. 20mm, pintura acrílica em duas (2) demãos, laje impermeabilizada e portão em tela galvanizada fio 12 com cadeado, exclusive cilindros - padrão der-mg;

Fornecimento de material e execução de lixamento manual em parede para remoção de tinta;

Fornecimento de material e execução de pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de massa corrida (pva), exclusive selador acrílico;

Fornecimento de material e execução de lixamento manual em teto para remoção de tinta;

Fornecimento de material e execução de pintura acrílica em teto, duas (2) demãos, inclusive uma ( 1) demão de massa corrida (pva), exclusive selador acrílico;

Fornecimento de material e instalação das cadeiras odontológicas conforme orientação da equipe técnica do setor de odontologia.

Todos os serviços acima descritos / da planilha orçamentária deverão ser executados dentro das normas de construção civil;

Todos os serviços que não foram citados e/ou que gerarem dúvidas durante sua execução, deverão ser consultados junto a fiscalização previamente

Sarzedo, 18 de Setembro de 2024.