MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

SARZEDO-MG

2022

SUMÁRIO

| DADOS CADASTRAIS |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| HISTORICO DO HOSPITAL |  |  | 4 |
| IDENTIFICAÇÃO |  |  | 4 |
| 1. OBJETIVO |  |  | 5 |
| 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  | 5 |
| 3. CONDIÇÕES GERAIS |  |  | 5 |
| 4. OBSERVAÇÕES GERAIS |  |  | 6 |
| 5. CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES: |  |  | 7 |
| 5.1 ACABAMENTOS |  |  | 7 |
| 5.1.1 Fachadas: |  |  | 7 |
| 5.1.2 Pisos |  |  | 8 |
| 5.1.3 Paredes Internas |  |  | 8 |
| 5.1.4 Tetos |  |  | 10 |
| 5.1.5 Rodapés |  |  | 11 |
| 5.1.6 Soleira |  |  | 11 |
| 5.1.7 Peitoril |  |  | 11 |
| 5.2 PEÇAS E METAIS SANITÁRIOS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ACESSÍVEIS: |  |  | 11 |
| 5.3 PEÇAS E METAIS SANITÁRIOS COMUNS: |  |  | 12 |
| 5.4 BANCADAS, RODABANCADA E PRATELEIRAS: |  |  | 13 |
| 5.5 GUICHÊS: |  |  | 15 |
| 5.6 VISORES: |  |  | 16 |
| 5.7 DIVISÓRIAS: |  |  | 16 |
| 6. ESQUADRIAS |  |  | 16 |
| 6.1 Janelas: |  |  | 16 |
| 6.2 Portas: |  |  | 18 |
| 7 - ELEVADOR |  |  | 22 |
| 8 – ACESSORIOS |  |  | 22 |
| 9 – PROJETOS EXECUTIVOS |  |  | 23 |
| 10 – TERRAPLENAGEM |  |  | 24 |
| 11 – DEMOLICOES |  |  | 24 |
| 12 – FUNDAÇÕES |  |  | 25 |
| 13 - ESTRUTURA |  |  | 25 |
| 14 – ALVENARIA |  |  | 25 |
| 15 – COBERTURA |  |  | 25 |
| 16 – IMPERMEABILIZACAO |  |  | 26 |
| 17 – INSTALACOES |  |  | 26 |
| 17.1 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 26 |
| 17.2 – INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA |  |  | 29 |
| 17.3 – Sistema de Prevenção e combate a Incêndio |  |  | 29 |
| 17.4 – SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM |  |  | 30 |
| 17.5 – CFTV, CATV, SONORIZAÇÃO |  |  | 30 |
| 17.6 – GASES MEDICINAIS |  |  | 31 |
| 17.7 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  | 31 |
| 17.8 – INSTALAÇÕES DE SPDA |  |  | 31 |
| 18 – INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 32 |
| 19 - LIMPEZA |  |  | 33 |
| 20 – RECEBIMENTO DA OBRA |  |  | 33 |

MEMORIAL DESCRITIVO

Dados Cadastrais:

Razão Social:

Nome fantasia:

Endereço completo do estabelecimento:

CNPJ:

Histórico do Hospital

O Hospital Municipal de Sarzedo, localizado no Município de Sarzedo em Minas Gerias, será construído integrado a UPA 24h Oldack Pinheiro de Rezende, com objetivo de atender a demanda crescente de atendimentos em urgências e emergências, internações clínicas e realização de cirurgias de baixa/média complexidade provenientes da região. A Unidade Hospitalar considerada de pequeno porte (HPP), estará localizada no segundo pavimento, contará com 27 leitos, onde serão atendidos casos de internações prolongadas de pacientes adulto e infantil, bem como realizará as cirurgias de baixa/média complexidade. Enquanto a UPA 24h, estará localizado no primeiro pavimento e absorverá a demanda dos atendimentos ambulatoriais, de urgências e emergências.

IDENTIFICAÇÃO

Memorial Descritivo e Especificação Técnica da disciplina de Arquitetura para a construcao do Hospital Municipal de Sarzedo, localizado no Município de Sarzedo em Minas Gerias, será construído integrado a UPA 24h Oldack Pinheiro de Rezende.

- OBJETIVO

O presente documento apresenta o conjunto de medidas, normas técnicas e especificações, que foram empregadas no projeto de Arquitetura do Hospital Municipal de Sarzedo, localizado no Município de Sarzedo em Minas Gerias, será construído integrado a UPA 24h Oldack Pinheiro de Rezende, localizado à Rua Rua José Batista Filho Nº 152, Centro - Sarzedo/MG.

2.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

2.1.	Projeto básico de Arquitetura | Agosto / 2022

01/10 - Implantação e cobertura

02/10 - 1º Pavimento

03/10 - 2º Pavimento

04/10 - 1º pav.existente – demolição

05/10 - 1º pav.existente – executivo

06/10 - 1º Pavimento - Lay out

07/10 - 2º Pavimento - Lay out

08/10 - 1º pav.existente - executivo - Lay out

09/10 – Cortes

10/10 – Fachadas

3. CONDIÇÕES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se unicamente aos materiais de acabamento, sendo locacional (indicando onde os materiais estão aplicados), e especificativo, definindo quais materiais de acabamento utilizados, no que tange a qualidade (marca) dimensões e demais especificações técnicas, cor, etc.

Toda vez que se tratar de material de acabamento cujo nível de sofisticação permita a indicação genérica, não será definida a marca do produto, cabendo a fiscalização e/ou construtora esta responsabilidade. Ex. pintura látex, alvenarias diversas, etc.

Toda e qualquer substituição dos materiais e/ou marcas indicadas, bem como qualquer alteração na execução dos detalhes constantes no projeto executivo de arquitetura, deverá ter a prévia aprovação do escritório de arquitetura, sob pena de total isenção deste último quanto às responsabilidades diversas oriundas desta substituição.

Acabamentos específicos para pisos acabados, tratamentos para paredes, divisórias fixas e ferragens para portas, constarão do projeto específico de arquitetura.

Cabe a construtora responsável pela execução do presente projeto a análise detalhada de todos os desenhos do projeto executivo e dos materiais constantes do presente memorial; quaisquer dúvidas ou alternativas julgadas necessárias deverão ser encaminhadas ao escritório de arquitetura antes do início dos trabalhos no canteiro de obras, para o devido esclarecimento ou soluções julgadas necessárias.

4. OBSERVAÇÕES GERAIS

Deverá ser prevista para os pisos polidos, especialmente placas de pedra (granitos, mármores, etc.) a aplicação de tratamento antiderrapante, devendo a aplicação deste tratamento ser renovado conforme a orientação do fabricante.

Todos os materiais deverão ser preferencialmente regionais (extraídos e manufaturados a, no máximo, 800 km da obra) e com conteúdo reciclável.

Toda madeira incorporada no empreendimento deve ser certificada FSC (portas, batentes, painéis decorativos, quadro de fixação de espelhos em banheiro, quadro de telefonia, entre outros).

Os procedimentos de tratamento acústico deverão seguir padrões estabelecidos pelas normas ABNT NBR 10152:1992 E NBR 12179:1992.

Os procedimentos de impermeabilização deverão seguir padrões estabelecidas pelas normas ABNT NBR 9574:2008 e no memorial específico da discipina.

Toda a edificação deverá atender aos requisitos de acessibilidade descritos na NBR 9050:2005 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

A verificação da qualidade dos materiais ficará a cargo da construtora.

5. CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES:

5.1 ACABAMENTOS

5.1.1 Fachadas:

F1 – Paredes serão revestidas com Pastilha de Porcelana 5x5 cm, Linha Decoração, cód.: JD 4102, Pérola Oceânico, ref.: Cerâmica Jatobá ou equivalente. A Pastilha deverá ser assentada com argamassa colante bicomponente e com rejunte na mesma cor da pastilha.

F2 – Paredes serão revestidas com Porcellanato Retificado 60x60 cm, superfície acetinada, Rodin Corten AC, ref.: Cerâmica Eliane ou equivalente. O Porcellanato deverá ser assentado com argamassa colante bicomponente e com rejunte na mesma cor do porcellanato.

F3 – Paredes serão revestidas com Porcellanato Retificado 60x120 cm, superfície natural, Minimum Carbono EXT, ref.: Cerâmica Eliane ou equivalente. O Porcellanato deverá ser assentado com argamassa colante bicomponente e com rejunte na mesma cor do porcellanato.

F4 – Paredes com aplicação de fundo preparador e textura tipo chapisco rolado, com aplicação de pintura Acrílica Fosca, na cor Elefante (D161), ref.: Tinta Suvinil ou equivalente.

F5 – Revestimento em ACM na cor Marrom com letreiro em caixa alta em aço inox escovado com iluminação nas próprias letras com lâmpadas de led.

5.1.2 Pisos - representado no projeto através do símbolo

01 – Piso revestido com Manta Vinílica, Linha Eclipse Premium, na cor: 21020026, ref.: Tarkett Fademac ou equivalente com cordão de solda na cor da manta.

02 – Piso em Granito Branco Dallas, polido, no tamanho de 50x50 cm, ou equivalente.

03 – Piso revestido com cerâmica PEI-4, 45x45cm antiderrapante com índice de absorção <=4%, Linha Cargo Plus cor White, Ref.: Cerâmicas Eliane ou equivalente, e rejunte na mesma cor a base de epoxi.

04 – Piso a ser instalado em Manta Condutiva, Linha IQ Toro SC, na cor Light Blue A718, Ref.: Tarkett Fademac, com instalação de fita de cobre conforme instruções do fabricante, conectada ao aterramento da área elétrica do edifício. a ser instalado. com cordão de solda na cor da manta.

05 – Piso pré moldado a base de cimento e areia, Ladrilho Hidraulico, antiderrapante, no tamanho de 25x25 cm, Cód.: LP27- Inca, ref.: Ladrimar ou equivalente.

06 – Pavimento composto por cimento ecológico permeável, tipo intertravado drenante, Paver, na cor natural.

5.1.3 Paredes Internas - representado no projeto através do símbolo

01 - Paredes serão chapiscadas, rebocadas e revestidas com Laminado Melamínico texturizado, Linha Formiwall, na cor Almond, cód.: L112, Ref.: Fórmica ou equivalente, devendo ser instalado acima do rodapé até a h=90cm do piso acabado. Deverá ser instalado protetor de parede CCR-50 com h= 90 cm do piso acabado-eixo, na cor Verde Claro, cód.: 8790, Ref.: Cosimo Cataldo ou equivalente.

Acima do revestimento, as paredes serão chapiscadas, rebocadas, emassadas e pintadas com Tinta Acrílica Fosca Lavável, na cor Areia Sirena, Ref.: Tinta Coral ou equivalente.

Atrás de todos os lavatórios isolados, nas áreas de atendimentos a pacientes e serviços, as paredes serão chapiscadas, emboçadas e revestidas, acima do rodapé até o teto com uma faixa com largura de 60 cm, de pastilha Cerâmica 5x5 cm placa, Coleção Design, JC 1150, na cor Branco Neve, Ref.: Cerâmica Jatobá ou equivalente e rejunte na mesma cor, a base de epóxi e acabamento nas laterais em canaleta de alumínio em “L” ½”.

02 - Paredes serão chapiscadas, emboçadas e revestidas, acima do rodapé até o teto com cerâmica, Linha Forma Slim, na cor Branca, Acabamento Brilhante, no tamanho de 30x40 cm, Ref.: Cerâmica Eliane ou equivalente, assentado na horizontal, piso teto e rejunte na mesma cor, a base de epóxi.

03 - Paredes serão chapiscadas, rebocadas, emassadas e pintadas com Tinta Acrílica Fosca Lavável, na cor Areia Sirena, Ref.: Tinta Coral ou equivalente. As referidas paredes deverão receber barita como proteção radiológica, de acordo com o projeto específico de um físico responsável.

Atrás de todos os lavatórios isolados, nas áreas de atendimentos a pacientes e serviços, as paredes serão chapiscadas, emboçadas e revestidas, acima do rodapé até o teto com uma faixa com largura de 60 cm, de pastilha Cerâmica 5x5 cm placa, Coleção Design, JC 1150, na cor Branco Neve, Ref.: Cerâmica Jatobá ou equivalente e rejunte na mesma cor, a base de epóxi e acabamento nas laterais em canaleta de alumínio em “L” ½”.

04 - Paredes serão chapiscadas, rebocadas, emassadas e pintadas com Tinta Acrílica Fosca Lavável, na cor Areia Sirena, Ref.: Tinta Coral ou equivalente.

Paredes do Balcão, interna e externamente serão chapiscadas, rebocadas e revestidas, acima do rodapé até h=110 cm, Laminado Melamínico texturizado acima do rodapé, na cor M418 (TX) Marfim Montreal, Ref.: Fórmica ou equivalente.

Parede acima da bancada (B1) será chapiscada, emboçada e revestida, com h=60 cm de pastilha Cerâmica 5x5 cm placa, Coleção Design, JC 1150, na cor Branco Neve, Ref.: Cerâmica Jatobá ou equivalente e rejunte na mesma cor, a base de epóxi.

05 - Paredes serão chapiscadas, rebocadas, emassadas e pintadas com Tinta Acrílica Fosca Lavável, na cor Areia Sirena, Ref.: Tinta Coral ou equivalente.

06 – Paredes com h=110cm, serão chapiscadas, rebocadas e revestidas com Laminado Melamínico texturizado acima do rodapé, na cor M418 (TX) Marfim Montreal, Ref.: Fórmica ou equivalente.

07 - Paredes serão chapiscadas, rebocadas e revestidas com Laminado Melamínico texturizado, Linha Formiwall, na cor Almond, cód.: L112, Ref.: Fórmica ou equivalente, devendo ser instalado acima do rodapé até a h=90cm do piso acabado. Deverá ser instalado protetor de parede CCR-50 com h= 90 cm do piso acabado-eixo, na cor Verde Claro, cód.: 8790, Ref.: Cosimo Cataldo ou equivalente.

Acima do revestimento, as paredes serão chapiscadas, rebocadas, emassadas e pintadas com Tinta Acrílica Fosca Lavável, na cor Areia Sirena, Ref.: Tinta Coral ou equivalente.

08 - Paredes serão chapiscadas, rebocadas e revestidas com Laminado Melamínico texturizado, Linha Formiwall, na cor Almond, cód.: L112, Ref.: Fórmica ou equivalente, devendo ser instalado acima do rodapé até o teto.

09 - Paredes serão chapiscadas, rebocadas e revestidas com Laminado Melamínico texturizado, Linha Formiwall, na cor Almond, cód.: L112, Ref.: Fórmica ou equivalente, devendo ser instalado acima do rodapé até a h=90cm do piso acabado. Deverá ser instalado protetor de parede CCR-50 com h= 90 cm do piso acabado-eixo, na cor Verde Claro, cód.: 8790, Ref.: Cosimo Cataldo ou equivalente.

5.1.4 Tetos - representado no projeto através do símbolo

01 – Todos os ambientes internos da edificação terão forro de gesso Acartonado, FGE estruturado, placas pintadas com tinta Acrílica Premium Fosco cor Branco Neve Ref.: Tinta Coral ou Equivalente. Estrutura em perfilado metálico galvanizado a cada 120 cm e longitudinalmente a cada 60 cm, tirante de arame galvanizado, pino com rosca aço para fixação do tirante. Regulador 70x20 cm a cada 100 cm, parafusos GN-25 a cada 20 cm fixando as placas de gesso ao perfilado metálico. Acabamento com fita e massa corrida, antes da pintura. Executar alçapão com perfil de alumínio branco T-004, metálica ou equivalente, placa recortada de Gesso Acartonado. Executar junta de dilatação entre forro e alvenarias, com tabica metálica CR3.

5.1.5 Rodapés - representado no projeto através do símbolo

01 – Rodapé em Granito Branco Dallas polido, com H=10 cm, com acabamento reto assentado, instalado com 1,8 cm embutido na alvenaria, sobrando 2 mm de acabamento final.

5.1.6 Soleira:

SO – Soleira em Granito Branco Dallas polido, e=2 cm, na largura do vão. Quando houver desníveis entre ambientes, maiores que 0,5 cm, a soleira deverá ser inclinada, conforme NBR 9050/2004.

SO1 – Soleira em Manta Vinílica, Linha IQ Optima, na cor Azul Escuro, cód.: 3242857, Ref.: Trakett Fademac, ou equivalente.

5.1.7 Peitoril:

PE – Peitoril em Granito Branco Dallas polido, e=2 cm, largura igual à largura da parede mais 4 cm de pingadeira sendo 2 cm para cada lado. A face superior, laterais e os 2 cm de pingadeira deverão ser polidos.

5.2 PEÇAS E METAIS SANITÁRIOS NOS BANHEIROS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ACESSÍVEIS:

BE2 - Bebedouro empresarial BDF 300 da IBBL ou equivalente, instalado conforme especificações contidas na norma NBR 9050/2004. Altura da bica h=90 cm, altura mínima livre de h=73 cm.

BN – Banco articulado para banhos dos banheiros acessíveis, cód.: 980 PHD Barras ou equivalente, conforme norma NBR 9050 de 2004.

CH1 – Chuveiro com barra de apoio vertical em aço inox ref.: 801, PHD Barras ou equivalente, engastadas na alvenaria, com 60 cm de tamanho, sendo distanciada da parede em 20 cm, ao lado dessa barra horizontal deverá ser instalada uma barra vertical com h=90 cm, distanciada da horizontal em 10 cm. Deverá ser instalada uma outra barra vertical, ao lado do banco articulado com 90 cm de tamanho, distanciada da parede em 85 cm. Todas essas barras (vertical ou horizontal) deverão ser instaladas com h= 75 cm do piso acabado, seguindo a norma NBR 9050/2004, conforme projeto.

LV1 – Lavatório com coluna suspensa em louça, na cor branca, cód 25006, Coluna Suspensa Cod.: 25202, Linha Thema Ref.: Incepa ou equivalente, para sanitário acessível, com h=80 cm de altura do piso acabado com barra horizontal em forma de “c” contornando todo o lavatório em aço inox ref.: 801, PHD Barras ou equivalente, com h=75 cm do piso acabado engastadas na alvenaria, conforme especificado na norma NBR 9050/2004 e Projeto Executivo de Arquitetura. Torneira de pressão, linha Pressmatic Benefit, ref.: Chrome cód.: 00185106 da Docol ou equivalente para os lavatórios dos sanitários acessíveis.

LV2 – Lavatório de canto, com coluna suspensa em louça, na cor branca, cód 25006, Coluna Suspensa Cod.: 25202, Linha Thema Ref.: Incepa ou equivalente, para sanitário acessível, com h=80 cm de altura do piso acabado com barra horizontal em forma de “c” contornando todo o lavatório em aço inox ref.: 801, PHD Barras ou equivalente, com h=75 cm do piso acabado engastadas na alvenaria, conforme especificado na norma NBR 9050/2004 e Projeto Executivo de Arquitetura. Torneira de pressão, linha Pressmatic Benefit, ref.: Chrome cód.: 00185106 da Docol ou equivalente para os lavatórios dos sanitários acessíveis.

VS1 – Bacia sanitária convencional sem abertura frontal, na cor branca, P510, Linha Vogue Plus Conforto, Ref.: Deca ou equivalente. Assento sanitário de poliéster com fixação cromada, Linha Vogue Plus, na cor branca cód.: AP51, Ref.: Deca ou equivalente. Deverão ser instaladas barras horizontais de apoio em aço inox ref.: 801, PHD Barras ou equivalente, com 80 cm de tamanho, sendo distanciadas das paredes em 20 cm para a barra instalada atrás do lavatório e de 30 cm para a barra instalada na lateral do vaso, todas com h=75 cm do piso acabado, engastadas na alvenaria, conforme especificado na norma NBR 9050/2004.

5.3 PEÇAS E METAIS SANITÁRIOS COMUNS:

BE1 – Bebedouro empresarial BDF 300 da IBBL ou equivalente, instalado com h=100 cm.

CH – Chuveiro.

DH – Ducha higiênica com registro Pertutti, cód.: 00455706, ref.: Docol ou equivalente.

ESC – Tanque de escovação em Aço Inox AISI 316, dimensões conforme projeto. Torneira profissional de parede em Aço Inox AISI304 (TS), Linha Clínica, Cód.: 559012 Ref.: Wog ou equivalente. Rodabancada (RBI) no mesmo material da bancada com h=80cm, conforme projeto executivo.

LV – Lavatório com coluna suspensa em louça, na cor branca, cód 25006, Coluna Suspensa Cod.: 25202, Linha Thema Ref.: Incepa ou equivalente, h= 80 cm de altura do piso acabado. Torneira para lavatório de mesa Pressmatic Compact Cód. 17160606 Linha Docolmatic / Pressmatic, Ref.: Docol ou equivalente.

TQ – Tanque Grande 600x500 mm, em louça branca, 40 litros, ref.: Deca ou equivalente, com h=90 cm do piso acabado. Torneira de Cozinha Parede Pratika Código: 1157-P Ref.: Fabrimar ou equivalente.

TR – Torneira 1128 – JR, ref.: Fabrimar ou equivalente, a ser instalada a 40 cm do piso acabado nos DML e Abrigos de Resíduos Sólidos.

TS - Torneira profissional de parede em Aço Inox AISI304 (TS), Linha Clínica, Cód.: 559012 Ref.: Wog ou equivalente.

VS – Bacia sanitária convencional cód.: P5, linha Vogue Plus, na cor branca, ref.: Deca ou equivalente. Assento sanitário de poliéster com fixação cromada, linha Vogue Plus, na cor branca cód.: AP51, ref.: Deca ou equivalente.

5.4 BANCADAS, RODABANCADA E PRATELEIRAS:

B1 – Bancada molhada em Granito Branco Dallas polido, espessura 2 cm e com h=90 cm do piso acabado, acabamento meia esquadria (45º) e com testeira e rodabancada com h=10 cm no mesmo material da bancada. A rodabancada deverá ser assentada sobre a alvenaria com acabamento em 45º, com bojo da pia em aço inox AISI 304 18/12 (1,2 mm), com dimensões de: 500x350x250 (CxLxP), sifão de copo regulável 1 ½”x1 ½”, ref.: Sigma ou equivalente e com torneira para cozinha de mesa bica móvel Link, código: 1167.C.LNK, Ref.: Deca ou equivalente, apoiada sobre perfis em metalon (pintura esmalte sintético branco sob fundo anticorrosivo), 30x50 mm, recuados no sentido da profundidade em 10 cm.

B2 – Bancada molhada em aço inox AISI 304 18/12 com h=90 cm do piso acabado, com acabamento 2B, seguindo as dimensões de acordo com o projeto, com bojo da pia em aço inox AISI 304 18/12 (1,2 mm), com dimensões de: 500x350x250 (CxLxP), sifão de copo regulável 1 ½”x1 ½”, ref.: Sigma ou equivalente e com torneira para cozinha de mesa bica móvel Link, código: 1167.C.LNK, Ref.: Deca ou equivalente, e pia de despejo em aço inox AISI 304 20/10 e com rodabancada h=10 cm, moldados na mesma chapa com enchimento de concreto e malha de ferro 4.2 sob o tampo, apoiada sobre perfis em metalon (pintura esmalte sintético branco sob fundo anticorrosivo), 30x50 mm, recuados no sentido da profundidade em 10 cm.

B3 – Bancada em MDF 15 mm texturizada, na cor Argila (BP) com h= 75 cm, apoiada sobre perfis de metalon 20x40 mm, chapa 18, com arremate frontal, pintados com tinta Esmalte Sintético Acetinado, na cor branca, ref.: Suvinil ou equivalente. Onde houver computadores, deverá ser executado nas bancadas furos para a passagem da fiação, com diâmetro de 7 cm.

B4 – Bancada molhada em Granito Branco Dallas polido, espessura 2 cm e com h=90 cm do piso acabado, acabamento meia esquadria (45º) e com testeira e rodabancada com h=10 cm no mesmo material da bancada. A rodabancada deverá ser assentada sobre a alvenaria com acabamento em 45º, conforme projeto executivo. Deverão ser instaladas cubas de embutir oval grande, cód.: L37 m, na cor Branca, Ref.: Deca ou equivalente, com torneira para lavatório de mesa Pressmatic Compact Cód. 17160606 Linha Docolmatic/ Pressmatic, Ref.: Docol ou equivalente. As bancadas deverão ser engastadas na parede e como suporte à fixação deverão ser fornecidos e instalados perfis em metalon (pintura esmalte sintético branco sob fundo anticorrosivo), 30x50 mm, recuados no sentido da profundidade em 10 cm.

B5 – Bancada seca em Granito Branco Dallas polido, espessura 2 cm e com h=90 cm do piso acabado, acabamento meia esquadria (45º) e com testeira e rodabancada com h=10 cm no mesmo material da bancada. A rodabancada deverá ser assentada sobre a alvenaria com acabamento em 45º, conforme projeto executivo. As bancadas deverão ser engastadas na parede e como suporte à fixação deverão ser fornecidos e instalados perfis em metalon (pintura esmalte sintético branco sob fundo anticorrosivo), 30x50 mm, recuados no sentido da profundidade em 10 cm.

B6 – Bancada seca em Granito Branco Dallas polido, espessura 2 cm e com h=110 cm do piso acabado, acabamento meia esquadria (45º) e com testeira com h=10 cm no mesmo material da bancada.

PT – Prateleira em Granito Branco Dallas polido, e=2 cm e profundidade de 40 cm, apoiada sobre perfis de metalon 20x40 mm engastadas na alvenaria, chapa 18, com arremate frontal, pintados em esmalte sintético acetinado, na cor grafite escuro, ref.: Suvinil ou equivalente.

5.5 GUICHÊS:

G1 – Guichê (100x100x110 cm) tipo guilhotina com estrutura em alumínio anodizado, na cor natural, ref.: Alcoa, linha Suprema ou equivalente, com vidro temperado 4 mm, com película de segurança, sobre peitoril de Granito Aqualux polido e=2 cm, apoiado sobre alvenaria h=110 cm do piso acabado.

G2 – Guichê (479x100x110 cm) tipo guilhotina com estrutura em alumínio anodizado, na cor natural, ref.: Alcoa, linha Suprema ou equivalente, com vidro temperado 4 mm, com película de segurança, sobre bancada, apoiada sobre alvenaria h=90 cm (altura final) do piso acabado.

G3 – Guichê (100x100x110 cm) em vidro temperado incolor 6 mm, com abertura inferior com h=15 cm. 2 aberturas circulares com 10 cm de diâmetro para comunicação com o paciente, e bocal de vidro liso incolor de 6 mm, com 20 cm de diâmetro, instalado no visor por meio de 3 botões prolongadores de 2,5 cm de distância.

G4 – Guichê (190x100x110 cm) tipo guilhotina com estrutura em alumínio anodizado, na cor natural, ref.: Alcoa, linha Suprema ou equivalente, com vidro temperado 4 mm, com película de segurança, sobre bancada, apoiada sobre alvenaria h=90 cm (altura final) do piso acabado.

G5 – Guichê (100x120x90 cm) tipo guilhotina com estrutura em alumínio anodizado, na cor natural, ref.: Alcoa, linha Suprema ou equivalente, com vidro temperado 4 mm, com película de segurança, sobre peitoril de Granito Aqualux polido e=2 cm, apoiado sobre alvenaria h=110 cm do piso acabado.

G6 – Guichê (213x100x110 cm) tipo guilhotina com estrutura em alumínio anodizado, na cor natural, ref.: Alcoa, linha Suprema ou equivalente, com vidro temperado 4 mm, com película de segurança, sobre peitoril de Granito Aqualux polido e=2 cm, apoiado sobre alvenaria h=110 cm do piso acabado.

5.6 VISORES:

V1 – Visor (100x100x110 cm) fixo com estrutura em alumínio anodizado, na cor natural, ref.: Alcoa, linha Suprema ou equivalente, com vidro temperado 4 mm, com película de segurança, sobre peitoril de Granito Aqualux polido e=2 cm, apoiado sobre alvenaria h=110 cm do piso acabado.

V2 – Visor (200x100x110 cm) fixo com estrutura em alumínio anodizado, na cor natural, ref.: Alcoa, linha Suprema ou equivalente, com vidro temperado 4 mm, com película de segurança, sobre peitoril de Granito Aqualux polido e=2 cm, apoiado sobre alvenaria h=110 cm do piso acabado.

5.7 DIVISÓRIAS:

D1 – Divisórias a serem instaladas nos vestiários de funcionários e pacientes, em Granito Branco Dallas polido, com h=200 cm e portas em Fórmica TS Estrutural, na cor Ártico, L166, ref.: Fórmica ou equivalente.

6. ESQUADRIAS

6.1 Janelas:

Todas as janelas serão com abertura do tipo Máximo Ar em alumínio anodizado na cor natural, Linha Gold, Ref. Alcoa ou equivalente, com todos acessórios de fixação e vedação. Vidro temperado cristal incolor, sobre peitoril com pingadeira de 2 cm para cada lado. Dimensões conforme quadro abaixo.

| QUADRO RESUMO DE JANELAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | CÓD. | Dimensões |  |  | Quant | Tipo | Vidro |  | Situação |
|  |  | Larg | Altura | Peitoril |  |  | Tipo | Esp. |  |
| Alumínio | J01 | 220 | 150 | 120 | 03 | Máximo Ar | Liso | 4 mm | Nova |
| Pele de vidro | J02 | 4228 | 340 | - | 01 | Máximo Ar | Liso | 4 mm | Nova |
| Alumínio | J03 | 150 | 100 | 170 | 00 | Máximo Ar | Liso | 4 mm | Nova |
| Alumínio | J04 | 400 | 150 | 120 | 00 | Máximo Ar | Liso | 4 mm | Nova |
| Alumínio | J05 | 250 | 150 | 120 | 00 | Máximo Ar | Liso | 4 mm | Nova |
| Alumínio | J06 | 150 | 150 | 120 | 00 | Máximo Ar | Liso | 4 mm | Nova |
| Alumínio | J07 | 120 | 100 | 170 | 00 | Máximo Ar | Liso | 4 mm | Nova |
| Alumínio | J08 | 100 | 100 | 170 | 00 | Máximo Ar | Liso | 4 mm | Nova |
| Alumínio | J09 | 240 | 100 | 170 | 00 | Máximo Ar | Liso | 4 mm | Nova |

Pele de Vidro (J02) Fachada Glazing em alumínio, Linha Soluta, Ref.: Esquadrimed Design em Alumínio e Vidro ou Equivalente com Vidro Temperado Laminado 4+4mm cristal, refletivo cor fumê, mínimo 50%, Ref.: Arte Glass ou Equivalente.

6.2 Portas:

P1 – 60x180 cm – Porta para os boxes dos Vestiários de Funcionários e Pacientes: porta com uma folha de abrir, em Fórmica TS Estrutural, na cor Ártico, L166, ref.: Fórmica ou equivalente, instaladas em divisórias (D1) em Granito Branco Dallas polido. Conjunto de ferragens completo e com tarjeta livre/ocupado, de acordo com o fabricante.

P2 – 70x210 cm – Porta de Madeira de giro tipo prancheta com uma folha de abrir, com marcos e alizares (largura = 10 cm), instaladas em alvenaria, pintadas com Tinta Esmalte Sintético Acetinado, na cor Branco Gelo sobre emassamento a óleo, dobradiças 3”x2 ½” (3 por unidade), fechadura cromada e conjunto de maçaneta Lafonte, ref.: 405, Linha Tendency ou equivalente instalada na altura de 110 cm (eixo). As folhas das portas deverão revestida com Laminado Melamínico cor L119 (Cinza Claro), acabamento TX, Linha Unicolors, ref: Fórmica, 0,8mm ou equivalente.

P3 – 80x210 cm – Porta de Madeira de giro tipo prancheta com uma folha de abrir, com marcos e alizares (largura = 10 cm), instaladas em alvenaria, pintadas com Tinta Esmalte Sintético Acetinado, na cor Branco Gelo sobre emassamento a óleo, dobradiças 3”x2 ½” (3 por unidade), fechadura cromada e conjunto de maçaneta Lafonte, ref.: 405, Linha Tendency ou equivalente instalada na altura de 110 cm (eixo). Deverá ser instalado puxador horizontal, em aço inox polido, associados à maçaneta localizados a uma distância de 10 cm da face onde se encontra a dobradiça, com ∅=4 cm e comprimento de 40 cm (metade da largura da porta). Instaladas somente na face interna de porta com h=90 cm, conforme NBR 9050/2015.

As folhas das portas deverão revestida com Laminado Melamínico cor L119 (Cinza Claro), acabamento TX, Linha Unicolors, ref: Fórmica, 0,8mm ou equivalente.

P4 – 80x210 cm – Porta de Madeira de giro tipo prancheta com uma folha de abrir, com marcos e alizares (largura = 10 cm), instaladas em alvenaria, pintadas com Tinta Esmalte Sintético Acetinado, na cor Branco Gelo sobre emassamento a óleo, dobradiças 3”x2 ½” (3 por unidade), fechadura cromada e conjunto de maçaneta Lafonte, ref.: 405, Linha Tendency ou equivalente instalada na altura de 110 cm (eixo). As folhas das portas deverão revestida com Laminado Melamínico cor L119 (Cinza Claro), acabamento TX, Linha Unicolors, ref: Fórmica, 0,8mm ou equivalente.

P5 – 110x210 cm – Porta de Madeira de giro tipo prancheta com uma folha de abrir, com marcos e alizares (largura = 10 cm), instaladas em alvenaria, pintadas com Tinta Esmalte Sintético Acetinado, na cor Branco Gelo sobre emassamento a óleo, dobradiças 3”x2 ½” (3 por unidade), fechadura cromada e conjunto de maçaneta Lafonte, ref.: 405, Linha Tendency ou equivalente instalada na altura de 110 cm (eixo). As folhas das portas deverão revestida com Laminado Melamínico cor L119 (Cinza Claro), acabamento TX, Linha Unicolors, ref: Fórmica, 0,8mm ou equivalente.

P6 – 120x210 cm – Porta de Madeira de giro tipo prancheta com uma folha de abrir, com marcos e alizares (largura = 10 cm), instaladas em alvenaria, pintadas com Tinta Esmalte Sintético Acetinado, na cor Branco Gelo sobre emassamento a óleo, dobradiças 3”x2 ½” (3 por unidade), fechadura cromada e conjunto de maçaneta Lafonte, ref.: 405, Linha Tendency ou equivalente instalada na altura de 110 cm (eixo). As folhas das portas deverão revestida com Laminado Melamínico cor L119 (Cinza Claro), acabamento TX, Linha Unicolors, ref: Fórmica, 0,8mm ou equivalente.

Obs.: Na Sala de Raios-X a porta deverá receber proteção de chumbo devido a radiação, seguindo as especificações do físico responsável pelo Projeto de Proteção Radiológica.

P7 – 160x210 cm – Porta de Madeira de giro tipo prancheta com duas folhas de abrir, com marcos e alizares (largura = 10 cm), instaladas em alvenaria, pintadas com Tinta Esmalte Sintético Acetinado, na cor Branco Gelo sobre emassamento a óleo, dobradiças 3”x2 ½” (3 por unidade), fechadura cromada e conjunto de maçaneta Lafonte, ref.: 405, Linha Tendency ou equivalente instalada na altura de 110 cm (eixo). As folhas das portas deverão revestida com Laminado Melamínico cor L119 (Cinza Claro), acabamento TX, Linha Unicolors, ref: Fórmica, 0,8mm ou equivalente.

Instalar visor em vidro temperado 6mm, dimensões: 50x50cm com acabamento com canaleta em "l" 1/2" em alumínio natural fosco, instalado a 130cm do piso acabado.

P8 – 120x210 cm – Porta de Madeira de giro tipo prancheta com uma folha de abrir, com marcos e alizares (largura = 10 cm), instaladas em alvenaria, pintadas com Tinta Esmalte Sintético Acetinado, na cor Branco Gelo sobre emassamento a óleo, dobradiças 3”x2 ½” (3 por unidade), fechadura cromada e conjunto de maçaneta Lafonte, ref.: 405, Linha Tendency ou equivalente instalada na altura de 110 cm (eixo). As folhas das portas deverão revestida com Laminado Melamínico cor L119 (Cinza Claro), acabamento TX, Linha Unicolors, ref: Fórmica, 0,8mm ou equivalente.

Instalar visor em vidro temperado 6mm, dimensões: 50x50cm com acabamento com canaleta em "l" 1/2" em alumínio natural fosco, instalado a 130cm do piso acabado.

P9 – 80x210 cm – Porta de Madeira de giro tipo prancheta com uma folha de abrir, com marcos e alizares (largura = 10 cm), instaladas em alvenaria, pintadas com Tinta Esmalte Sintético Acetinado, na cor Branco Gelo sobre emassamento a óleo, dobradiças 3”x2 ½” (3 por unidade), fechadura cromada e conjunto de maçaneta Lafonte, ref.: 405, Linha Tendency ou equivalente instalada na altura de 110 cm (eixo). As folhas das portas deverão revestida com Laminado Melamínico cor L119 (Cinza Claro), acabamento TX, Linha Unicolors, ref: Fórmica, 0,8mm ou equivalente.

Instalar visor em vidro temperado 6mm, dimensões: 50x50cm com acabamento com canaleta em "l" 1/2" em alumínio natural fosco, instalado a 130cm do piso acabado.

P10 – 160x210 cm – Porta de Madeira de giro tipo prancheta com duas folhas de abrir, com marcos e alizares (largura = 10 cm), instaladas em alvenaria, pintados com Tinta Esmalte Sintético Acetinado, na cor Branco Gelo sobre emassamento a óleo, dobradiças 3”x2 ½” (3 por unidade), fechadura cromada e conjunto de maçaneta Lafonte, ref.: 405, Linha Tendency ou equivalente instalada na altura de 110 cm (eixo). As folhas das portas deverão revestida com Laminado Melamínico cor L119 (Cinza Claro), acabamento TX, Linha Unicolors, ref: Fórmica, 0,8mm ou equivalente.

P11 – 220x210 cm – Uma folha fixa (150x210 cm) e porta pivotante de abrir (100x210 cm), em Vidro Temperado Laminado com 4+4mm cristal, refletivo cor incolor, Ref.: Arte Glass ou Equivalente. As peças de montagem deverão ter acabamento cromado e puxador de aço inox com 80 cm de altura, instalado na altura de 110 cm(eixo).

P12 – 160x210 cm – Porta especial vai e vem, com duas folhas de abrir, em abs modelo RB250CV, com vedação cor branca, ref.: Rebiplast, com visor em policarbonato de 3mm de espessura com visor quadrado e moldura de borracha. instalar parachoque em abs de alto impacto, modelo avião (curvado) h=90cm para bate maca na mesma cor da porta. Instalar imã para fixar a porta quando aberta.

P13 – 80x210 cm – Porta de Madeira tipo prancheta com uma folha de correr, com marcos e alizares (largura = 10 cm) pintados com Tinta Esmalte Sintético Acetinado, na cor Branco Gelo sobre emassamento a óleo, instaladas em alvenaria, com Kit Trilho em aço escovado superior para porta concavo c/ suporte e limitador, roldanas 4r (reforçadas), na parte inferior instalar um guia cromado 235 40mm, ref. Rodinato. Fechadura bico de papagaio 0450-zm cr broca 30mm. Puxador duplo 40cm em aço inox 304 escovado DF909. ref.: Italy Line. As folhas das portas deverão revestida com Laminado Melamínico cor L119 (Cinza Claro), acabamento TX, Linha Unicolors, ref: Fórmica, 0,8mm ou equivalente.

P14 – 350x270 cm - Porta de vidro fixada em Pele de Vidro: porta pivotante, com duas folhas de abrir, em Vidro Temperado Laminado com 4+4mm cristal, refletivo na cor fumê, mínimo 50%, Ref.: Arte Glass ou Equivalente. As peças de montagem deverão ter acabamento cromado e puxador de aço inox com 80 cm de altura, instalado na altura de 110 cm (eixo).

P15 – 1470x270 cm - Porta de vidro fixada em Pele de Vidro: duas portas pivotantes, com duas folhas de abrir, em Vidro Temperado Laminado com 4+4mm cristal, refletivo na cor fumê, Ref.: Arte Glass ou Equivalente. As peças de montagem deverão ter acabamento cromado e puxador de aço inox com 80 cm de altura, instalado na altura de 110 cm(eixo).

P16 – 90x210 cm – Porta de Madeira de giro tipo prancheta com uma folha de abrir, com marcos e alizares (largura = 10 cm), instaladas em alvenaria, pintadas com Tinta Esmalte Sintético Acetinado, na cor Branco Gelo sobre emassamento a óleo, dobradiças 3”x2 ½” (3 por unidade), fechadura cromada e conjunto de maçaneta Lafonte, ref.: 405, Linha Tendency ou equivalente instalada na altura de 110 cm (eixo). As folhas das portas deverão revestida com Laminado Melamínico cor L119 (Cinza Claro), acabamento TX, Linha Unicolors, ref: Fórmica, 0,8mm ou equivalente.

# P17 – 120x210 cm – Porta em Alumínio Anodizado, de giro tipo veneziana ventilada e com tela mosquiteiro com uma folha de abrir, com marcos e alizares (largura = 10 cm), com aplicação de pintura eletrostática na cor cinza fosco, Ref.: Esquadrimed Design em Alumínio e Vidro ou equivalente. Deverão ser instaladas 3 dobradiças 3”x2 ½”. Maçaneta Lafonte conjunto 2233, linha Serralheiro ou equivalente, instalado na altura de 110 cm (eixo).

# P18 – 120x210 cm – Porta em Alumínio Anodizado, tipo veneziana ventilada e com tela mosquiteiro com uma folha de correr, com marcos e alizares (largura = 10 cm), com aplicação de pintura eletrostática na cor cinza fosco, Ref.: Esquadrimed Design em Alumínio e Vidro ou equivalente. Deverão ser instaladas 3 dobradiças 3”x2 ½”. Maçaneta Lafonte conjunto 2233, linha Serralheiro ou equivalente, instalado na altura de 110 cm (eixo).

PE – Portas existentes no local a serem mantidas.

PPO – Todas as portas de madeira do Almoxarido. Lavanderia, Central de Material Esterilizado e Guarda de Cadáveres, deverão possuir Faixa Protetora de Portas, em Vinil de Alto Impacto, com acabamento Texturizado Cor 262 - Driftwood, Ref.: CS Brasil ou equivalente.

# 7 - ELEVADOR

EL – Elevador Maca, modelo Item 100, 200 ou 300, convencional dispensa casa de máquinas com capacidade para 15 passageiros (1125 Kg), caixa com dimensão de 200x265 cm, cabina nas dimensões de 120x220x230 cm, operador de porta com funcionamento para abertura simultânea das portas de cabina e pavimento acionadas por motor de imã permanente e frequência variável, ref.: Atlas Schindler ou equivalente.

8 - ACESSÓRIOS

ES – Espelho cristal 5 mm, acabamento bisotado. Dimensões no projeto, fixado com parafuso finesson.

PP – Dispenser Windows de Papel Higiênico Interfolhado, em ABS de alta resistência, com visor frontal, capacidade de 500 folhas, fechamento por chave, CÓDIGO: 30193249, Linha Profissional, ref.: Kimberly-Clark ou equivalente.

PL – Dispenser para álcool spray, CÓDIGO: 30180262 Linha Profissional, ref.: Kimberly-Clark ou equivalente.

SL – Dispenser para sabonete líquido em Spray, fabricado com poliestireno de alto impacto, CÓDIGO: 30152702, na cor Branca, Linha Profissional, ref.: Kimberly-Clark ou equivalente.

TT – Dispenser Windows para Toalhas de Mão Sistema Interfolhado, fabricado com poliestireno de alto impacto, CÓDIGO: 30193246, na cor Branca, Linha Profissional, ref.: Kimberly-Clark ou equivalente.

VD – Acabamento para válvula de descarga, Clássica, Chrome, cód.: 01500006, Docol ou equivalente. Para sanitários acessíveis, instalar acabamento para válvula de descarga Benefit, cód.: 00184906, Docol ou equivalente, o acionamento da descarga deverá estar a uma altura de 100 cm do eixo ao piso acabado, conforme NBR 9050/2004 e detalhe no projeto executivo

9 – PROJETOS EXECUTIVOS

Projetos executivos:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DO TERRENO.

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

PROJETO DE LAYOUT

PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL

PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA

PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO E FUNDAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO

PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO

PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO EXECUTIVO DE SPDA

PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE ÁGUA QUENTE

PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS

PROJETO EXECUTIVO DE GLP

PROJETO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

COORDENACAO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

PLANILHA DE ORCAMENTO.

10 – TERRAPLENAGEM

Os serviços de terraplenagem serão executados conforme projeto executivo.

O material excedente da terraplenagem será transportado para área de aterro licenciado da Prefeitura Municipal de Sarzedo.

11 – DEMOLIÇÕES

O material proveniente de demolições será transportado para área de aterro licenciado da Prefeitura Municipal de Sarzedo.

12 – FUNDAÇÕES

De acordo com o boletim de sondagens foi previsto como fundação profunda estacas a trado mecanizado.

Fundação direta em blocos e cintas em concreto armado e contenção em blocos de concreto cheios de concreto e armado.

13 – ESTRUTURA

A estrutura da edificação será em peças pré-fabricadas em concreto armado conforme a norma NBR-9062 da ABNT.

A fabricação das peças deverá atender à Classe II de agressividade ambiental da norma NBR-6118 da ABNT.

A fabricação, transporte e montagem das peças pré-fabricadas em concreto armado deverá ser executada por empresa especializada.

14 – ALVENARIA

As alvenarias serão em tijolo cerâmico furado nas espessuras definidas em projeto.

Encuhamento das alvenarias em espuma de poliuretano expansivo.

Vergas em concreto armado.

15 - COBERTURA

Telha: Telha Metálica Termo acústica, inclinação 5% conforme projeto. Recobrimentos de acordo com orientação do fabricante.

Engradamento: engradamento deverá ser metálico com aplicação de fundo preparador anticorrosivo em superfície metálica.

Calhas: Metálicas em chapa galvanizada e com "cortes" que evitem a necessidade de emendas no sentido longitudinal (expressamente proibido). A emenda no sentido transversal deverá ser feita por trespasse com a utilização de rebites especiais. Deverá ser executada a vedação com mastiques apropriados, de alta aderência, de modo a não permitir o extravasamento das águas entre as chapas. As emendas dos diversos segmentos das calhas deverão ser executadas de modo a garantir um recobrimento mínimo de 5 cm. Serão utilizadas nos rincões e junto aos beirais de laje para evitar a infiltração de água nas paredes externas.

Rufos: Em chapa galvanizada, sobre a platibanda, formando pingadeiras.

Notas: O telhado deverá ser vedado impedindo a entrada de insetos e pássaros.

A laje deverá ser totalmente limpa antes da execução do telhado. Esta limpeza deverá ser feita novamente após a conclusão do telhado.

16 – IMPERMEABILIZAÇÃO

- TODOS OS LOCAIS SUJEITOS A IMPERMEABILIZAÇÃO DEVERÃO SATISFAZER AS DISPOSIÇÕES PERTINENTES DA ABNT, NO QUE CONCERNE A IMPERMEABILIZAÇÃO CONTRA ÁGUA SOB PRESSÃO, PERCOLAÇÃO E UMIDADE DO SOLO.

- PREVER IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CINTAS, CAIXAS D’ÁGUAS E ÁREAS MOLHADAS.

- – INSTALAÇÕES

17.1 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

EL-1 – Eletrocalhas serão perfuradas em aço galvanizado # chapa 16 nas dimensões indicadas na planilha.

EL-2 – Fios e cabos de distribuição serão em cobre isolamento 750V, flexíveis, classe 5, do tipo Afumex, fab. Prysmian ou equivalente.

EL-3 – Quados Elétricos de distribuição serão do tipo sobrepor em chapa # 16, pintura epóxi na cor RAL 7032 fabricados e testados conforme norma PTTA, fabricação RST Quadros Elétricos ou equivalente. Os disjuntores de proteção serão do tipo padrão Europeu, DIN, com icc = 10 KA da marca Schneider, ABB ou equivalente.

EL-4 – Os interruptores e tomadas serão na cor branca marca Pial Plus ou equivalente, instalados em caixas 4”x2” e 4”x4” da marca Tigre, Amanco ou equivalente.

EL-5 – Os eletrodutos aparentes serão em aço galvanizado tipo semi-pesado rosqueáveis podendo ser utilizados uniduts, marca Elecon ou equivalente. Conduletes em alumínio tipo múltiplo com tampa ref. Tramontina ou equivalente. Os eletrodutos embutidos poderão ser em PVC ref. Tigre ou equivalente.

EL-6 – Os Quadros das salas de cirurgia e UTI deverão seguir o padrão IT-Médico conforme norma IEC 61.557-8:2014 com dispositivo de isolamento (DSI), trafos isoladores de 10 KVA, anunciador de alarme e barramentos inclusive de equipotencialização e disjuntores de proteção dos circuitos. Serão de fabricação da RDI Bender ou equivalente.

EL-7 – O QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão deverá ser fabricado em conformidade com IEC 60439-1/3 PTTA em painel autoportante em chapa de aço 14 USG e estrutura em chapa de no mínimo # 12 com porta traseira e tampas laterais removíveis. O painel deverá conter ter dimensões suficientes para conexão dos cabos de entrada e saída de modo a garantir perfeito acabamento. Os fechos deverão ser próprios para colocação de cadeado, garantindo atendimento a NR-10. Deverá possuir disjuntores com icc 40 kA, Schneider, ABB ou equivalente. Deverá conter medidor de multi grandezas, DPS, TC’s e bloco de aferição para TC’s, banco de capacitores com controlador para 12 estágios, ICC mínimo de 50 KA, conforme norma IEC 60497-2. Contém demais acessórios auxiliares como barramentos, isoladores, canaletas e terminais.

EL-8 - No-break E/S  trifásico 30 KVA - 220V, com trafo isolador, dupla conversão, saída senoidal, com microprocessador DSP, alto rendimento, fator de potência 0,9, frequência 60Hz, partida em rampa, compatível com grupo gerador, DHT de 3% para cargas lineares e de 5% para não lineares, gerenciamento remoto, acesso remoto via Http, equipado com trafo isolador e proteção contra sobretemperatura, sobretensão, ruídos de rede e variações de frequência ref. DWTT30 fab. Engetron ou equivalente para alimentação dos quadros das salas de cirurgia. Idem de 7,5 KVA para alimentação do quadro da UTI.

EL-9 - Grupo Gerador (GMG) trifásico pot. 500 KVA - 220 V aberto, ref. Cumins ou equivalente com quadro de comando e disjuntor de proteção montado junto ao GMG, quadro de transferência automática aberta, montada em painel autoportante, atenuação de ruído de 75 db.

EL-10 - Painel de transferência automática para grupo gerador, seccionamento, proteção e partida em rampa (para gerador e transformador de 500kva) e painel de comando, seccionamento, proteção e partida em rampa, inclusive fornecimento e instalação ref. RST, Cumins ou equivalente.

EL-11 - Luminária tipo plafon painel de LED faceado, quadrada dim. 62 x 62 cm - 40w - temperatura de cor 4.000K ref. Siena fab. Everlight, Lumicenter ou equivalente.

EL-12 - Luminária tipo plafon painel de LED de quadrada dim. 18 x 18 cm -14w - temperatura de cor 4.000K ref. Siena fab. Everlight, Lumicenter ou equivalente.

EL-12 - Luminária tipo painel de LED de embutir quadrada com difusor recuado 62 x 62 cm - 40W temperatura de cor 4.000k, para as salas de cirurgia,  mod. Light Frame ref. Everligh, Lumicenter ou equivalente.

EL-13 - Luminária para poste tipo HighBay. Corpo alumínio com pintura eletrostática na cor preta microtexturizada. IP65, composta por 1 módulo de LEDSMD de alto desempenho, com temperatura de cor de 4000K e IRC>80. Fluxo luminoso de 4800lm e facho luminoso com abertura de 110°. Consumo de 43W e eficácia de 111lm/W. Ref. Lumicenter ou equivalente.

EL-14 - Luminária tipo Projetor de sobrepor tipo High Bay, para iluminação de fachada. Corpo alumínio com pintura eletrostática na cor preta composta por 1 módulo de LED SMD de alto desempenho, com temperatura de cor de 4000K e IRC>80, dissipador de calor em alumínio anodizado. Fluxo luminoso de 8300lm. Consumo de 75W. Possui driver dimerizável PWM 220V. Vida útil de 50.000h. Grau de proteção IP66. Ref. Lumicenter ou equivalente.

EL-15 - Luminária Projetor de sobrepor tipo High Bay, para iluminação de estacionamento. Corpo alumínio com pintura eletrostática na cor preta. Composta por 1 módulo de LED SMD de alto desempenho, com temperatura de cor de 4000K e IRC>80. Fluxo luminoso de 8300lm e facho luminoso com abertura de 110°. Consumo de 75W, com driver dimerizável PWM 220V. Vida útil de 50.000h. Possui alça com regulagem de inclinação para instalação. Ref. Lumicenter ou equivalente.

EL-16 - Poste reto engastado, produzido em aço SAE 1020 , com janela de inspeção, pintura eletrostática em poliéster a pó na cor preta. Para encaixe de luminária de led, fab. Lumicenter ou equivalente.

EL-17 – Cabine de medição, transformação e proteção (subestação abrigada) constituindo de:

➢Um disjuntor a vácuo 15KV-350MVA-630A com bobina de abertura e contatos auxiliares;

➢ Chave seccionadora tripolar 15KV-400A, com e sem fusíveis;

➢ Conjunto para proteção secundária com relé eletrônico micro processado função 50/51, transformadores de corrente e potencial, No-break, painel e interligação;

➢ Sistema para medição de energia em média tensão;

➢ Isoladores, buchas de passagem e barramento 15KV;

➢ Suportes metálicos para T. Cs e T. Ps;

➢ Malha de aterramento;

➢ Plataforma basculante.

➢ Iluminação do recinto da Cabine, normal e de emergência;

➢ Extintor de incêndio tipo ABC – 6kg;

➢ Tapetes isolantes de borracha.

➢ Armações de cantoneira com painéis de tela, esquadrias metálicas para ventilação e porta corta fogo de 1,50x2,10m.

➢ Um transformador de 500 KVA 13,8KV-220V/12V isol. a seco com laudo técnico                                           ➢Aprovação de projeto junto à Cemig

➢Sistema de aterramento da subestação incluindo cabos, barra chata em alumínio a fogo, solda exotérmica, conectores, parafusos, porcas, buchas, etc.

➢Serviço de descarga

EL-18 - Ramal de entrada em alta tensão com cabos isol. 15Kv fab. Prysmian ou equivalente e eletrodutos 100 mm em aço galvanizado pesado NBR5598 padrão Cemig.

EL-19 - Poste circular de concreto para ligação da alta tensão 11m/600 dan. As dimensões desse poste deverão ser confirmadas após a aprovação do projeto da subestação na CEMIG.

  - – INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA

TE-01 – Eletrocalhas em aço galvanizado tipo lisa com tampa em chapa # 16, ref. Mopa ou equivalente.

TE-02 - Os eletrodutos aparentes serão em aço galvanizado tipo semi-pesado rosqueáveis podendo ser utilizados uniduts, marca Elecon ou equivalente. Conduletes em alumínio tipo múltiplo com tampa ref. Tramontina ou equivalente. Os eletrodutos embutidos poderão ser em PVC ref. Tigre ou equivalente.

TE-03 – Conduletes em alumínio serão do tipo múltiplo com tampa ref. Tramontina ou equivalente.

TE-04 – Caixas em PVC 4”x2” e 4” x 4” ref. Tigre ou equivalente.

TE-05 – As tomadas de dados e voz serão do tipo RJ-45 categoria 6, ref. Furukawa ou equivalente.

TE-06 – Os cabos de rede lógica e telefonia serão do tipo UTP categoria 6 na cor azul para dados e na cor branco para telefonia, fab. Furukawa ou equivalente.

TE-07 – Patch Panels de 24 portas cat. 6 ref. Furukawa ou equivalente.

TE-08 - Patch cords tipo UTP cat.6, EIA 568A, comprimento 2 metros e 1 metro ref. Furukawa ou equivalente.

TE-09 - Access Point para rede Wifi dual band longo alcance, instalado no teto, cat.6 TP-Link ou equivalente.

TE-10 - Câmera para rede CFTV com dome, alta resolução ref. Intelbrás ou equivalente.

TE-11 – Todo o cabeamento de dados e voz deverá ser certificado para categoria 6, conforme norma vigente.

17.3 – Sistema de Prevenção e combate a Incêndio

IN-01 – Todas as tubulações de incêndio deverão ser em aço galvanizado pesado norma NBR 5580, ref. Apolo ou equivalente. As conexões deverão ser do tipo Tupy ou equivalente. Os registros nos hidrantes deverão ter corpo em latão, volante em alumínio, com pressão máxima de trabalho de 16 Kg/cm2, fab. Belmar ou equivalente.

IN-02 – As mangueiras de incêndio deverão ser do tipo 2 e serão instaladas dentro do prazo de validade durante a entrega da obra.

IN-02 – As bombas do sistema PCI serão do tipo centrífuga trifásica, pot. 7,5 cv, pressão de 36 a 42 mca, vazão entre 38 e 20 m3/h, 220V, 60 Hz ref. Mesquita Motores ou equivalente. As potências e vazões da bomba principal e a bomba Jockey deverão ser confirmadas após a aprovação do projeto no Corpo de Bombeiros.

IN-03 – O quadro de comando das bombas de incêndio serão de fab. RST Quadros Elétricos ou equivalente.

IN-04 – O sistema de detecção de fumaça e alarme deverá ser do tipo endereçável com centrais e detectores ref. Intelbrás ou equivalente.

IN-05 – Extintores de incêndio do tipo PQS, CO2 e AP ref. Extiminas ou equivalente. Todos os extintores deverão ser conferidos quanto ao prazo de validade durante a entrega da obra.

IN-06 – Toda a sinalização de rota de fuga deverá ser em placas tipo fotoluminescente.

IN-07 – Todas as tubulações e conexões de incêndios deverão ser pintadas na cor vermelha.

  - – SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM

CE-01 – Botão do paciente com desconexão que possui formato ergonômico, injetada em plástico ABS e desinfectável por imersão. Possui plug RJ11 e conector DIM. Ref. Sincron ou equivalente.

CE-02 - Estação para banheiro com cordel com 02 leds de indicação e botão de cancelamento. Possibilidades de fixação em caixa 4x2. Ref. Sincron ou equivalente.

CE-03 - Sinaleiro de porta de led’s com material ABS e CAST transparente, fixação em caixa 4x2. O sinaleiro de porta trabalha em paralelo com a estação, possibilitando a sinalização do tipo de chamada ou atendimento que está ocorrendo, as cores indicativas são vermelho, verde, amarelo e azul.

CE-04 - Central master plus com voz para posto de enfermagem com sinalização sonora e visual/display LCD 16x2 com área visível de (21mmx96mm), mostra os eventos em tempo real/sensor do monofone por aproximação/comunicação por voz full duplex/teclas de discagem e configuração (endereçamento) dos quartos/aceita personalização/comunicação serial com as estações de leito. Através do software, emite relatório sobre os tipos de eventos e seus respectivos tempos, na tela de monitoramento sinaliza os eventos em tempo real e integra com sistemas de gestão hospitalar e dispositivos como ramais móveis, smartphones e pager. Ref. Sincron ou equivalente.

CE-05 - Painel de mensagem alfa numérico - repetidor com dimensões AxLxP (75x575x40) mm, com alcance de leitura de 20 metros, emite sinal sonoro. Ref. Sincron ou equivalente.

CE-06 - Fonte de alimentação 12VDC 20A cód. PD055 e Caixa fechamento dos cabos cód. MT035 ref. Sincron ou equivalente.

CE-07 - Gateway TCP/IP PD053 ref. Sincron ou equivalente.

CE-08 - Software de gerenciamento e registro master S/RFID cód. MT011, ref. Sincron ou equivalente.

  - – CFTV, CATV, SONORIZAÇÃO

CS-01 – Deverá ser instalada uma eletrocalha específica para estes sistemas nos corredores, em chapa #16 galvanizada lisa ref. Mopa ou equivalente. Os eletrodutos aparentes serão em aço galvanizado semi-pesado ref. Elecon ou equivalente.

CS-02 – Deverá ser instalado na cobertura uma antena de uso coletivo e amplificadores de sinal para a distribuição dos pontos de TV aberta. Deverá ser utilizado o cabo coaxial tipo RG-6 nas eletrocalhas e tubulações até os pontos de utilização.

CS-03 – As câmeras do CFTV serão do tipo alta resolução instaladas com Dome, ref. Intelbrás ou equivalente.

CS-04 – Os sonofletores serão na cor branca redondos no diâmetro de 5”. O cabeamento de som percorre a eletrocalha específica para esses sistemas e tubulações e conduletes até os pontos de som.

  - – GASES MEDICINAIS

GM-01 – Tubulações e conexões serão em cobre tipo classe A, ref. Eluma ou equivalente.

GM-02 – Serão instaladas Válvulas de bloqueio tipo esfera, corpo em inox ou latão, esfera em inox, vedação em teflon, extremidades rosca fêmea 1"npt; classe 250#, com dispositivo para travamento da haste.

GM-03 – Todas as linhas de gases deverão ser entregues limpas e testadas quanto à estanqueidade.

GM-04 - Régua de gases em alumínio extrudado, pintura epóxi, L=5 cm com 01 pontos de oxigênio, 01 pontos de ar medicinal, 01 pontos de gás anestésico, 02 pontos de vácuo clínico, 01 ponto de óxido nitroso, 08 tomadas 127v e 08 tomadas 220v instalada na sala de cirurgia e uti.

GM-05 - Régua de gases em alumínio extrudado, pintura epóxi, com 02 pontos de oxigênio, 02 pontos de ar medicinal, 04 tomadas 127v, 02 tomadas 220V e ponto de dados RJ-45, cat. 6 instalada nas salas de internação

GM-06 – Deverá ser previsto Painel de alarme emergencial para oxigênio e gás medicinal, com manômetro indicador de pressão, sinalizador sonoro e luminoso, interligado à rede de distribuição através de posto de consumo.

  - – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

O sistema de água quente deverá ser de aquecimento solar composto de reservartórios de água quente (boiler) de 10.000 litros, sendo 2 de 3.500 litros e 1 de 3.000 litros, construídos em aço inox 304 com isolamento em poliuretanto e chapa externa em alumínio, equipado com resistências em elementos de cobre de 4,0 Kw,  área de superfície coletora de 120m2 (60 placas em alumínio extrudado), circulação forçada de água através de bomba específica, bomba de recirculação, quadro de comando do sistema, sistema de apoio através de duas caldeiras a gás de 35Kw, fab. Enalter, Hidrosol ou equivalente.

As tubulações e conexões de água quente serão em cobre classe “A” ref. Eluma ou equivalente.

As tubulações e conexões de água fria serão em PVC soldável classe 15, ref. Tigre, Amanco ou equivalente.

Todos os registros de gaveta e pressão deverão ser da marca Deca, Docol ou equivalente.

As tubulações e conexões de esgoto deverão ser da marca Tigre, Amanco ou equivalente.

Todos os pés de coluna de águas pluviais deverão conter joelho em PVC série reforçada.

  - – INSTALAÇÕES DE SPDA

O sistema SPDA deverá ser executado em conformidade com o projeto a ser elaborado que deverá seguir a norma NBR 5419:2015. O sistema será do tipo gaiola de Faraday com malha de captação em condutores de cobre e descidas através de sistema estrutural com re-barras galvanizadas. Todas os materiais serão de fab. da Termotécnica ou equivalente.

18 – INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

Fornecimento e instalação de sistemas de ar condicionado, com utilização de equipamentos do tipo VRF, e ventilação/exaustão mecânica, com utilização de ventiladores centrífugos e/ou axiais, incluindo dimensionamento e projetos executivos, para atendimento às áreas do HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO. Os projetos executivos dos sistemas deverão ser dimensionados para unidades de saúde, atendendo às normas aplicáveis emitidas pela ANVISA e ABNT.

Descrição Geral

– Sistemas de ar condicionado do tipo VRF, compostos de unidades condensadoras e unidades evaporadoras do tipo hi wall, cassetes ou built in (dependendo da necessidade). Como alternativa, as evaporadoras poderão ser instaladas com redes de dutos, completas com acessórios de ar e todos os demais materiais para instalação e suportação.

- As unidades condensadoras deverão ser instaladas em áreas externas, em locais a serem discutidas posteriormente.

- As unidades evaporadoras poderão ser instaladas em cada ambiente, distribuídas conforme necessidade ou atendendo determinado conjunto de salas / ambientes.

- As redes de dutos para os sistemas de ar condicionado (onde necessário) deverão ser em chapas de aço galvanizadas, no padrão TDC, com Isolamento térmico / acústico em manta de lã de vidro espessura 38 mm, com todos os acessórios de ar e materiais para instalação e suportação.

- Os sistemas de exaustão / ventilação deverão ser compostos de ventiladores centrífugos / caixas de ventilação, com a filtragem recomendada, redes de dutos em chapas de aço galvanizadas, no padrão TDC, sem isolamento, com todos os acessórios de ar e materiais para instalação e suportação.

- As redes de cobre de interligação entre as unidades condenadoras e unidades evaporadoras deverão ser em tubos rígidos no padrão ABNT, nas bitolas recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos, isoladas com borracha do tipo elastomérica e todos os acessórios e materiais para instalação e suportação.

- As interligações elétricas e de comando a partir dos quadros elétricos de cada sistema ou equipamento, até as respectivas condensadoras, evaporadoras e ventiladores / caixas de ventilação deverão ser em cabos de cobre flexível, classe 5, e forma redonda compacta, tipo BWF, ou seja, possui características especiais quanto a não propagação e auto-extinção do fogo, tensão de isolamento 450/750V, temperaturas máximas de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito e todos os acessórios e materiais para instalação e suportação.

19 – LIMPEZA

Limpeza permanente da obra durante a construção

Na entrega da obra a empresa fara a limpeza final de pisos internos e externos, revestimentos internos e fachadas, loucas e metais sanitários,

20 – RECEBIMENTO DA OBRA

A obra será recebida por equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal de Sarzedo.

Todas as instalações deverão ser testadas para verificação do seu funcionamento.

Deverão ser entregues manuais de operação de equipamentos.

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2022.