| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DESCRIÇÃO |  |  |  |  |  |  | FIRMA | ESPECIFICADO |  | DATA |
| 0 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  |  |  |  | A1MC | ANDRÉ |  | 08/03/18 |
| 1 | REVISÃO |  |  |  |  |  |  |  | WILLIAM |  | 26/05/19 |
|  |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO CNPJ:01.612.509/0001-58 |  |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUA SANTA ROSA DE LIMA 78, CENTRO, SARZEDO-MG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO DETALHADO PROJETO ELÉTRICO – MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO WILLIAM JAQUES JACINTO |  |  |  | CREA |  | ART | DATA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MG185327/D |  |  | 26/05/2019 |  |  |  |  |
| FORMATO A 4 |  | ESCALA | READEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DA A1MC, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE SARZEDO/MG |  |  |  |  |  |  | REVISÃO |  |
|  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | TOTAL DE FOLHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÍNDICE

| ITEM | DESCRIÇÃO | PÁGINA |
| --- | --- | --- |

1	OBJETIVOS DO PROJETO ELÉTRICO	3

2	NORMAS	3

3	DESCRIÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO	3

4	CÁLCULO LUMINOTÉCNICO	3

5	TOMADAS DE USO GERAL	6

6	TOMADA DE USO ESPECÍFICO	9

7	DIVISÃO DOS CIRCUITOS	9

8	DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO	11

8.1	Critério da capacidade de condução da corrente	11

9	DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO	13

10	DIMENSIONAMENTO DO ELETRODUTO	14

11	EQUILÍBRIO DE FASES	14

12	DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO QUE LIGA O QUADRO MEDIDOR AO QDC	15

12.1	Fator de Potência	15

12.2	Fator de Demanda	15

12.3	Dimensionamento da alimentação do QDC e proteção geral	16

13	LISTA DE MATERIAIS	17

14	OBJETIVOS DO PROJETO DE SPDA	18

15	DESCRIÇÃO DO PROJETO DE SPDA	18

16	REFERÊNCIAS NORMATIVAS	19

17	DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS)	19

18	RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES FINAIS	19

19	INSPEÇÕES	21

20	LISTA DE MATERIAIS	21

# OBJETIVOS DO PROJETO ELÉTRICO

Este documento tem por objetivo descrever as etapas de trabalho da A1MC Projetos, no que tange a elaboração do projeto básico Do Centro de Especialidades da cidade de Sarzedo serão descritos os cálculos de dimensionamento dos alimentadores e o levantamento de cargas, além do  cálculo luminotécnico por ambiente.

# NORMAS

- NBR - 5410 – Instalações Elétricas de Baixa;

- NBR – 8995-1:2013 – Iluminação de Ambientes de Trabalho;

- IT Nº41/2015 – Inspeção Visual em Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

# DESCRIÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO

O projeto foi elaborado com base no preliminar. A inicialização dele se deu por meio do projeto básico, o qual consiste no levantamento das cargas, no dimensionamento dos alimentadores, na quantidade e disposição dos quadros de energia e no posicionamento das tomadas.

Posterior ao projeto básico, deu-se início ao projeto executivo que contemplava o detalhamento e compatibilização com os demais sistemas, quantitativos e memorial descritivo.

# CÁLCULO LUMINOTÉCNICO

A ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão - estabelece que para a determinação das cargas de iluminação em unidades consumidoras são adotados os seguintes critérios:

- Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6m² deve ser prevista uma carga mínima de 100VA;

- Em cômodos ou dependências com área superior a 6m² deve ser prevista uma carga mínima de 100VA para os primeiros 6m², acrescida de 60VA para cada aumento de 4m² completos.

A Tabela 1 fornece os dados para calcular, de maneira prática, a carga de iluminação, com a área variando de 6 a 30m².

Tabela 1 - Cargas de Iluminação para cômodos

| Área do Cômodo (m²) | Carga de Iluminação (VA) |
| --- | --- |
| Até 6 | 100 |
| 6,1 a 10 | 160 |
| 10,1 a 14 | 220 |
| 14,1 a 18 | 280 |
| 18,1 a 22 | 340 |
| 22,1 a 26 | 400 |
| 26,1 a 30 | 460 |

Fonte: ABNT NBR 5410:2004.

Nas Tabela 2, 3 e 4 constam os valores para o projeto em questão.

Tabela 2 - Cargas de Iluminação da Secretaria de Saúde

| Dependência | Área (m²) | N° Total de pontos | Potência Total (VA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Escritório 1 | 14,52 | 2 | 220 |
| Escritório 2 | 14,52 | 2 | 220 |
| Escritório 3 | 14,52 | 2 | 220 |
| Escritório 4 | 14,52 | 2 | 220 |
| Escritório 5 | 23,68 | 3 | 340 |
| Sala de espera | 11,54 | 1 | 160 |
| Recepção | 21,22 | 2 | 220 |
| Reunião | 35,48 | 4 | 520 |
| Copa | 7,34 | 1 | 100 |
| WC feminino | 2,75 | 1 | 100 |
| WC masculino | 2,75 | 1 | 100 |
| Circulação | 10,80 | 1 | 160 |

Tabela 3 - Cargas de Iluminação do primeiro pavimento do Centro de Especialidades

| Dependência | Área (m²) | N° Total de pontos | Potência Total (VA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala de procedimentos de enfermagem | 11,10 | 2 | 160 |
| Consultório 1 | 11,10 | 2 | 160 |
| Consultório 2 | 17,05 | 3 | 220 |
| Consultório 3 | 13,38 | 3 | 220 |
| Consultório 4 | 25,90 | 4 | 280 |
| Consultório 5 | 22,63 | 4 | 280 |
| Consultório 6 | 13,49 | 3 | 220 |
| Lavabo 1 | 3,53 | 1 | 100 |
| Lavabo 2 | 3,53 | 1 | 100 |
| Lavabo 3 | 3,53 | 1 | 100 |
| Lavabo 4 | 3,53 | 1 | 100 |
| Lavabo 5 | 3,53 | 1 | 100 |
| Lavabo 6 | 3,53 | 1 | 100 |
| Lavabo 7 | 3,53 | 1 | 100 |
| Lavabo 8 | 3,53 | 1 | 100 |
| Circulação 1 | 16,80 | 2 | 220 |
| Circulação 2 | 34,87 | 4 | 520 |
| Circulação 3 | 16,87 | 3 | 220 |
| Circulação 4 | 30,09 | 4 | 460 |
| Sala de esterilização | 6,85 | 1 | 100 |
| Expurgo | 6,85 | 1 | 100 |
| Recepção | 56,84 | 9 | 880 |
| Assistência social | 16,28 | 3 | 220 |
| Prontuário | 13,80 | 3 | 220 |
| Banheiro feminino | 7,50 | 2 | 160 |
| Banheiro masculino | 7,50 | 2 | 160 |
| Banheiro PNE feminino | 5,00 | 1 | 100 |
| Banheiro PNE masculino | 5,00 | 1 | 100 |

Tabela 4 - Cargas de Iluminação do segundo pavimento do Centro de Especialidades

| Dependência | Área (m²) | N° Total de pontos | Potência Total (VA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala de procedimentos de enfermagem | 11,10 | 2 | 160 |
| Ginecologia 1 | 11,10 | 2 | 160 |
| Ginecologia 2 | 17,05 | 3 | 220 |
| Ultrassom | 13,38 | 3 | 220 |
| Copa | 25,90 | 5 | 340 |
| Mamografia | 22,63 | 5 | 340 |
| Consultório | 13,49 | 3 | 220 |
| Lavabo 1 | 3,53 | 1 | 100 |
| Lavabo 2 | 3,53 | 1 | 100 |
| Lavabo 3 | 3,53 | 1 | 100 |
| Lavabo 4 | 3,53 | 1 | 100 |
| Lavabo 5 | 3,53 | 1 | 100 |
| Lavabo 6 | 3,53 | 1 | 100 |
| Lavabo 7 | 3,53 | 1 | 100 |
| Circulação 1 | 16,80 | 2 | 220 |
| Circulação 2 | 34,87 | 4 | 520 |
| Circulação 3 | 16,87 | 3 | 460 |
| Sala de espera | 66,75 | 9 | 1000 |
| Sala de esterilização | 6,85 | 1 | 100 |
| Expurgo | 6,85 | 1 | 100 |
| Recepção | 56,84 | 9 | 880 |
| Banheiro feminino | 7,50 | 2 | 160 |
| Banheiro masculino | 7,50 | 2 | 160 |
| Banheiro PNE feminino | 5,00 | 1 | 100 |
| Banheiro PNE masculino | 5,00 | 1 | 100 |
| Rampa | 27,06 | 5 | 400 |

# TOMADAS DE USO GERAL

A ABNT NBR 5410:2004 estabelece que para a determinação das cargas de tomadas de uso geral (TUG) são adotados os seguintes critérios:

- Prever, no mínimo, uma tomada de 100VA para cômodos com área menor ou igual a 6m²;

- Em banheiros, cozinhas, copas, áreas de serviço e lavanderias prever, no mínimo, uma tomada para cada 3,5m de perímetro, sendo as três primeiras tomadas com a carga mínima de 600VA. A partir da quarta tomada, se existir, considerar uma carga mínima de 100VA para cada;

- Prever, no mínimo, uma tomada de 100VA para cada 5m de perímetro em cômodos com área superior a 6m²;

- Prever, no mínimo, uma tomada em subsolos, sótãos, garagens e varandas;

- Prever uma tomada junto ao lavatório, em banheiros.

As Tabelas 5, 6 e 7 especificam as potências consideradas para as tomadas de uso geral.

Tabela 5 - Tomadas de Uso Geral da Secretaria de Saúde

| Dependência | Área (m²) | Perímetro (m) | Potência Unitária (VA) |  | Potência Total (VA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 600 |  |
| Escritório 1 | 14,52 | 15,51 | 3 | 0 | 300 |
| Escritório 2 | 14,52 | 15,51 | 3 | 0 | 300 |
| Escritório 3 | 14,52 | 15,82 | 3 | 0 | 300 |
| Escritório 4 | 14,52 | 15,82 | 3 | 0 | 300 |
| Escritório 5 | 23,68 | 19,78 | 4 | 0 | 400 |
| Sala de espera | 11,54 | 13,77 | 2 | 0 | 200 |
| Recepção | 21,22 | 18,61 | 3 | 0 | 300 |
| Reunião | 35,48 | 24,50 | 5 | 0 | 500 |
| Copa | 7,34 | 13,40 | 1 | 3 | 1900 |
| WC feminino | 2,75 | 6,90 | 0 | 1 | 600 |
| WC masculino | 2,75 | 6,90 | 0 | 1 | 600 |
| Circulação | 10,80 | 14,42 | 2 | 0 | 200 |

Tabela 6 - Tomadas de Uso Geral do primeiro pavimento do Centro de Especialidades

| Dependência | Área (m²) | Perímetro (m) | Potência Unitária (VA) |  | Potência Total (VA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 600 |  |
| Sala de procedimentos de enfermagem | 11,10 | 15,70 | 3 | 0 | 300 |
| Consultório 1 | 11,10 | 15,70 | 3 | 0 | 300 |
| Consultório 2 | 17,05 | 19,10 | 4 | 0 | 400 |
| Consultório 3 | 13,38 | 17,00 | 3 | 0 | 300 |
| Consultório 4 | 25,90 | 21,40 | 5 | 0 | 500 |
| Consultório 5 | 22,63 | 21,00 | 4 | 0 | 400 |
| Consultório 6 | 13,49 | 16,80 | 3 | 0 | 300 |
| Lavabo 1 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Lavabo 2 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Lavabo 3 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Lavabo 4 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Lavabo 5 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Lavabo 6 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Lavabo 7 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Lavabo 8 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Circulação 1 | 16,80 | 18,80 | 3 | 0 | 300 |
| Circulação 2 | 34,87 | 32,90 | 4 | 0 | 400 |
| Circulação 3 | 16,87 | 22,01 | 4 | 0 | 400 |
| Circulação 4 | 30,09 | 24,50 | 4 | 0 | 400 |
| Sala de esterilização | 6,85 | 11,85 | 3 | 0 | 300 |
| Expurgo | 6,85 | 11,85 | 3 | 0 | 300 |
| Recepção | 56,84 | 33,40 | 6 | 0 | 600 |
| Assistência social | 16,28 | 18,20 | 3 | 0 | 300 |
| Prontuário | 13,80 | 14,90 | 3 | 0 | 300 |
| Banheiro feminino | 7,50 | 11,58 | 0 | 1 | 600 |
| Banheiro masculino | 7,50 | 11,58 | 0 | 1 | 600 |
| Banheiro PNE feminino | 5,00 | 9,00 | 0 | 1 | 600 |
| Banheiro PNE masculino | 5,00 | 9,00 | 0 | 1 | 600 |

Tabela 7 - Tomadas de Uso Geral do segundo pavimento do Centro de Especialidades

| Dependência | Área (m²) | Perímetro (m) | Potência Unitária (VA) |  | Potência Total (VA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 600 |  |
| Sala de procedimentos de enfermagem | 11,10 | 15,70 | 3 | 0 | 300 |
| Ginecologia 1 | 11,10 | 15,70 | 3 | 0 | 300 |
| Ginecologia 2 | 17,05 | 19,10 | 4 | 0 | 400 |
| Ultrassom | 13,38 | 17,00 | 3 | 0 | 300 |
| Copa | 25,90 | 21,40 | 4 | 1 | 1000 |
| Mamografia | 22,63 | 21,00 | 4 | 0 | 400 |
| Consultório | 13,49 | 16,80 | 3 | 0 | 300 |
| Lavabo 1 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Lavabo 2 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Lavabo 3 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Lavabo 4 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Lavabo 5 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Lavabo 6 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Lavabo 7 | 3,53 | 7,70 | 0 | 1 | 600 |
| Circulação 1 | 16,80 | 18,80 | 3 | 0 | 300 |
| Circulação 2 | 34,87 | 32,90 | 6 | 0 | 600 |
| Circulação 3 | 16,87 | 22,10 | 4 | 0 | 400 |
| Sala de espera | 66,75 | 32,78 | 6 | 0 | 600 |
| Sala de esterilização | 6,85 | 11,85 | 2 | 0 | 200 |
| Expurgo | 6,85 | 11,85 | 2 | 0 | 200 |
| Recepção | 56,84 | 33,40 | 6 | 0 | 600 |
| Banheiro feminino | 7,50 | 11,58 | 0 | 1 | 600 |
| Banheiro masculino | 7,50 | 11,58 | 0 | 1 | 600 |
| Banheiro PNE feminino | 5,00 | 9,00 | 0 | 1 | 600 |
| Banheiro PNE masculino | 5,00 | 9,00 | 0 | 1 | 600 |
| Rampa | 27,06 | 39,23 | 3 | 0 | 300 |

# TOMADA DE USO ESPECÍFICO

Seguindo as especificações da Prefeitura Municipal de Sarzedo, o projeto não prevê tomadas de uso geral em nenhum cômodo das edificações.

# DIVISÃO DOS CIRCUITOS

Os circuitos foram divididos, conforme indicado em planta, levando-se em consideração as cargas máximas sugeridas, sendo elas de 1200VA e 2400VA para cada condutor fase do circuito de iluminação e de tomadas de uso geral, respectivamente.

Tabela 8 – Divisão dos circuitos do primeiro pavimento do Centro de Especialidades

| Circuito |  | Local | Tensão | Potência Total (VA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo |  |  |  |
| 1 | Iluminação | Circulação 1; Sala de procedimentos de enfermagem; Lavabo 1; Expurgo; Sala de esterilização; Consultório 1; Lavabo 2; Consultório 6; Lavabo 7 | 127 | 1260 |
| 2 | Iluminação | Circulação 2; Consultório 2; Lavabo 3; Consultório 5; Lavabo 6; | 127 | 1220 |
| 3 | Iluminação | Consultório 3; Lavabo 4; Consultório 4; Lavabo 5; Banheiro PNE feminino; Banheiro PNE masculino; Banheiro masculino; Banheiro feminino | 127 | 1220 |
| 4 | Iluminação | Circulação 3; Circulação 4; Lavabo 8; Assistência social | 127 | 1220 |
| 5 | Iluminação | Recepção; Prontuário | 127 | 1100 |
| 6 | T.U.G | Sala de procedimentos de enfermagem; Lavabo 1; Consultório 1; Lavabo 2 | 127 | 1800 |
| 7 | T.U.G | Consultório 2;Lavabo 3; Consultório 3; Lavabo 4 | 127 | 1900 |
| 8 | T.U.G | Consultório 4; Lavabo 5; Consultório 5; Lavabo 6 | 127 | 2100 |
| 9 | T.U.G | Lavabo 7; Consultório 6; Circulação 2; Circulação 1; Sala de esterilização; | 127 | 1900 |
| 10 | T.U.G | Expurgo; Recepção; Circulação 4; Prontuário; Assistência social | 127 | 1900 |
| 11 | T.U.G | Lavabo 8; Circulação 3; Banheiro PNE feminino; | 127 | 1600 |

| 12 | T.U.G | Banheiro PNE masculino; Banheiro feminino; Banheiro masculino | 127 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 9 – Divisão dos circuitos do segundo pavimento do Centro de Especialidades

| Circuito |  | Local | Tensão | Potência Total (VA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo |  |  |  |
| 1 | Iluminação | Circulação 1; Sala de procedimentos de enfermagem; Lavabo 1; Expurgo; Sala de esterilização; Ginecologia 1; Lavabo 2; Consultório; Lavabo 7 | 127 | 1260 |
| 2 | Iluminação | Circulação 2; Ginecologia 2; Lavabo 3; Mamografia; Lavabo 6; | 127 | 1280 |
| 3 | Iluminação | Ultrassom; Lavabo 4; Copa; Lavabo 5; Banheiro PNE feminino; Banheiro PNE masculino; Banheiro masculino; Banheiro feminino | 127 | 1280 |
| 4 | Iluminação | Circulação 3; Sala de espera | 127 | 1460 |
| 5 | Iluminação | Recepção; Rampa | 127 | 1280 |
| 6 | T.U.G | Sala de procedimentos de enfermagem; Lavabo 1; Ginecologia 1; Lavabo 2 | 127 | 1800 |
| 7 | T.U.G | Ginecologia 2;Lavabo 3; Ultrassom; Lavabo 4 | 127 | 1900 |
| 8 | T.U.G | Copa; Lavabo 5;Mamografia; | 127 | 2000 |
| 9 | T.U.G | Lavabo 6; Lavabo 7; Consultório; Circulação 2 | 127 | 2100 |
| 10 | T.U.G | Circulação 1; Sala de esterilização; Expurgo; Recepção; Sala de espera; Rampa | 127 | 1600 |
| 11 | T.U.G | Circulação 3; Banheiro PNE feminino; Banheiro PNE masculino | 127 | 1600 |
| 12 | T.U.G | Banheiro masculino; Banheiro feminino | 127 | 1200 |

Tabela 10 – Divisão dos circuitos da Secretaria de Saúde

| Circuito |  | Local | Tensão | Potência Total (VA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo |  |  |  |
| 1 | Iluminação | Escritórios 1,2,3 e 4; Sala de espera; Recepção | 127 | 1260 |
| 2 | Iluminação | Escritório 5; Circulação; Copa; WC feminino; WC masculino; Reunião | 127 | 1320 |
| 3 | T.U.G | Escritórios 1,2,3 e 4; Sala de espera; Receção | 127 | 1700 |
| 4 | T.U.G | Escritório 5; Circulação; Reunião | 127 | 1100 |
| 5 | T.U.G | Copa | 127 | 1900 |
| 6 | T.U.G | WC feminino; WC masculino | 127 | 1200 |

# DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO

Considerou-se circuitos elétricos puramente resistivos, ou seja, compostos exclusivamente por resistores Ôhmicos, obedecendo à Equação (1). Além disso, considerou-se o fator de correção para condutores agrupados em feixe, conforme NBR 5410: 2004.

| U=R. i | (1) |
| --- | --- |

Onde:

- U é a diferença de potencial (ddp);

- R é a resistência;

- i é a corrente elétrica.

## Critério da capacidade de condução da corrente

Por esse dimensionamento, a corrente que atravessa os condutores Fase do circuito elétrico é calculada pela Equação (2).

| ip=PU | (2) |
| --- | --- |

Onde:

- P é a potência elétrica;

- ip é a corrente elétrica de projeto.

Tabela 11 – Seção dos condutores do primeiro pavimento do Centro de Especialidades

| Circuito | Tensão (V) | Potência (VA) | Ic (A) | Fc | Ip (A) | Seção dos condutores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 127 | 1260 | 9,92 | 0,65 | 15,26 | 1,5 |
| 2 | 127 | 1220 | 9,61 | 0,65 | 14,78 | 1,5 |
| 3 | 127 | 1220 | 9,61 | 0,65 | 14,78 | 1,5 |
| 4 | 127 | 1220 | 9,61 | 0,60 | 16,01 | 1,5 |
| 5 | 127 | 1100 | 8,66 | 0,60 | 14,44 | 1,5 |
| 6 | 127 | 1800 | 14,17 | 0,65 | 21,80 | 4,0 |
| 7 | 127 | 1900 | 14,96 | 0,65 | 23,00 | 4,0 |
| 8 | 127 | 2100 | 16,53 | 0,65 | 25,44 | 4,0 |
| 9 | 127 | 1900 | 14,96 | 0,65 | 23,00 | 4,0 |
| 10 | 127 | 1900 | 14,96 | 0,65 | 23,00 | 4,0 |
| 11 | 127 | 1600 | 12,60 | 0,60 | 21,00 | 4,0 |
| 12 | 127 | 1800 | 14,17 | 0,65 | 21,80 | 4,0 |

Tabela 12 – Seção dos condutores do segundo pavimento do Centro de Especialidades

| Circuito | Tensão (V) | Potência (VA) | Ic (A) | Fc | Ip (A) | Seção dos condutores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 127 | 1260 | 9,92 | 0,65 | 15,26 | 1,5 |
| 2 | 127 | 1280 | 10,08 | 0,65 | 15,51 | 1,5 |
| 3 | 127 | 1280 | 10,08 | 0,65 | 15,51 | 1,5 |
| 4 | 127 | 1460 | 11,50 | 0,70 | 16,42 | 1,5 |
| 5 | 127 | 1280 | 10,08 | 0,65 | 15,51 | 1,5 |
| 6 | 127 | 1800 | 14,17 | 0,65 | 21,80 | 4,0 |
| 7 | 127 | 1900 | 14,96 | 0,65 | 23,00 | 4,0 |
| 8 | 127 | 2000 | 15,75 | 0,65 | 24,22 | 4,0 |
| 9 | 127 | 2100 | 16,53 | 0,65 | 25,44 | 4,0 |
| 10 | 127 | 1600 | 12,60 | 0,60 | 21,00 | 4,0 |
| 11 | 127 | 1600 | 12,60 | 0,60 | 21,00 | 4,0 |
| 12 | 127 | 1200 | 9,44 | 0,60 | 15,75 | 2,5 |

Tabela 13 – Seção dos condutores da Secretaria de Saúde

| Circuito | Tensão (V) | Potência (VA) | Ic (A) | Fc | Ip (A) | Seção dos condutores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 127 | 1260 | 9,92 | 0,70 | 14,17 | 1,5 |
| 2 | 127 | 1320 | 10,39 | 0,70 | 14,85 | 1,5 |
| 3 | 127 | 1700 | 13,38 | 0,70 | 19,12 | 2,5 |
| 4 | 127 | 1100 | 8,66 | 0,70 | 12,37 | 2,5 |
| 5 | 127 | 1900 | 14,96 | 0,65 | 23,00 | 4,0 |
| 6 | 127 | 1200 | 9,44 | 0,65 | 14,53 | 2,5 |

# DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO

A corrente suportada pelo disjuntor foi calculada de modo que ela fosse superior à corrente de projeto, não ultrapassando a capacidade máxima de condução do condutor. O dimensionamento e tipos de disjuntores escolhidos são representados nas Tabelas .

Tabela 14 – Disjuntores da Secretaria de Saúde

| Circuito | Ip (A) | Tipo | N° de polos | In (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,17 | DTM | 1 | 15 |
| 2 | 14,85 | DTM | 1 | 15 |
| 3 | 19,12 | DTM | 1 | 20 |
| 4 | 12,37 | DTM | 1 | 20 |
| 5 | 23,00 | DR | 1 | 25 |
| 6 | 9,44 | DTM | 1 | 20 |

Tabela 15 – Disjuntores do primeiro pavimento do Centro de Especialidades

| Circuito | Ip (A) | Tipo | N° de polos | In (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,26 | DTM | 1 | 20 |
| 2 | 14,78 | DTM | 1 | 15 |
| 3 | 14,78 | DTM | 1 | 15 |
| 4 | 16,01 | DTM | 1 | 20 |
| 5 | 14,44 | DTM | 1 | 15 |
| 6 | 21,80 | DTM | 1 | 25 |
| 7 | 23,00 | DTM | 1 | 25 |
| 8 | 25,44 | DTM | 1 | 25 |
| 9 | 23,00 | DTM | 1 | 25 |
| 10 | 23,00 | DTM | 1 | 25 |
| 11 | 21,00 | DTM | 1 | 25 |
| 12 | 21,80 | DTM | 1 | 25 |

Tabela 16 – Disjuntores do segundo pavimento do Centro de Especialidades

| Circuito | Ip (A) | Tipo | N° de polos | In (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,26 | DTM | 1 | 20 |
| 2 | 15,51 | DTM | 1 | 20 |
| 3 | 15,51 | DTM | 1 | 20 |
| 4 | 16,42 | DTM | 1 | 20 |
| 5 | 15,51 | DTM | 1 | 20 |
| 6 | 21,80 | DTM | 1 | 25 |
| 7 | 23,00 | DTM | 1 | 25 |
| 8 | 24,22 | DTM | 1 | 25 |
| 9 | 25,44 | DTM | 1 | 25 |
| 10 | 21,00 | DTM | 1 | 25 |
| 11 | 21,00 | DTM | 1 | 25 |
| 12 | 15,75 | DTM | 1 | 25 |

# DIMENSIONAMENTO DO ELETRODUTO

O eletroduto foi dimensionado de maneira que a soma das áreas das seções transversais externas dos condutores instalados em um eletroduto variasse de 30% a 55% da área total da seção do eletroduto, como estipulado por norma.

# EQUILÍBRIO DE FASES

Para os quadros de distribuição, destinado à instalação elétrica, o equilíbrio se deu por duas fases, distribuindo-as da maneira mais igualitária possível. Todas as distribuições estão representadas em planta.

Tabela 17 – Equilíbrio de fases do primeiro pavimento do Centro de Especialidades

| Circuito | Potencia (va) | Tipo | Distribuição de Fases |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | S | T |
| 1 | 1260 | DTM | 1260 | 0 | 0 |
| 2 | 1220 | DTM | 0 | 1220 | 0 |
| 3 | 1220 | DTM | 1220 | 0 | 0 |
| 4 | 1220 | DTM | 0 | 1220 | 0 |
| 5 | 1100 | DTM | 1100 | 0 | 0 |
| 6 | 1800 | DTM | 0 | 1800 | 0 |
| 7 | 1900 | DTM | 1900 | 0 | 0 |
| 8 | 2100 | DTM | 0 | 2100 | 0 |
| 9 | 1900 | DTM | 1900 | 0 | 0 |
| 10 | 1900 | DTM | 0 | 1900 | 0 |
| 11 | 1600 | DTM | 1600 | 0 | 0 |
| 12 | 1200 | DTM |  | 12000 | 0 |

Tabela 18 – Equilíbrio de fases do segundo pavimento do Centro de Especialidades

| Circuito | Potencia (va) | Tipo | Distribuição de Fases |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | S | T |
| 1 | 1260 | DTM | 1260 | 0 | 0 |
| 2 | 1280 | DTM | 0 | 1280 | 0 |
| 3 | 1280 | DTM | 1280 | 0 | 0 |
| 4 | 1460 | DTM | 0 | 1460 | 0 |
| 5 | 1280 | DTM | 1280 | 0 | 0 |
| 6 | 1800 | DTM | 0 | 1800 | 0 |
| 7 | 1900 | DTM | 1900 | 0 | 0 |
| 8 | 2000 | DTM | 0 | 2000 | 0 |
| 9 | 2100 | DTM | 2100 |  | 0 |
| 10 | 1600 | DTM |  | 16000 | 0 |
| 11 | 1600 | DTM | 1600 | 0 | 0 |
| 12 | 1200 | DTM |  | 12000 | 0 |

Tabela 19 – Equilíbrio de fases da Secretaria de Saúde

| Circuito | Potencia (va) | Tipo | Distribuição de Fases |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | S | T |
| 1 | 1260 | DTM | 0 | 1280 | 0 |
| 2 | 1320 | DTM | 1320 | 0 | 0 |
| 3 | 1700 | DTM | 0 | 1700 | 0 |
| 4 | 1100 | DTM | 1100 | 0 | 0 |
| 5 | 1900 | DTM | 1900 | 0 | 0 |
| 6 | 1200 | DTM |  | 01200 | 0 |

# DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO QUE LIGA O QUADRO MEDIDOR AO QDC

No que tange o dimensionamento do Padrão de Entrada foi seguido a NBR 5410/2004.

## Fator de Potência

Neste projeto foi utilizado o fator de potência de 1,0 para iluminação e para as TUG’s empregou-se o fator de potência de 0,8.

## Fator de Demanda

A partir da potência total referente a iluminação e TUG’s determinou-se o fator de demanda 0,45 para o primeiro e segundo pavimentos do Centro de Especialidades, pois possui potência acima de 10kW. Para a Secretaria de Saúde o fator de demanda foi de 0,64, pois possui potência entre 5 e 6kW.

## Dimensionamento da alimentação do QDC e proteção geral

A partir dos fatores de demanda e potência, e em posse da potência total, foram definidos os seguintes dados:

- Secretaria de Saúde:

Potência instalada: 5427 kVA

Número de fases: 2

Tensão: 220 V

Corrente: 24,67 A

Proteção: Disjuntor residual 25 A

- Primeiro pavimento do Centro de Especialidades

Potência instalada: 8660 kVA

Número de fases: 2

Tensão: 220 V

Corrente: 38,45 A

Proteção: Disjuntor residual 40 A

- Segundo pavimento do Centro de Especialidades

Potência instalada: 8712 kVA

Número de fases: 2

Tensão: 220 V

Corrente: 39,60 A

Proteção: Disjuntor residual 40 A

# LISTA DE MATERIAIS

| LISTA DE MATERIAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 1 | Quadro de Distribuição de Circuitos para 8 disjuntores | Peça | 1 |
| 2 | Quadro de Distribuição de Circuitos para 16 disjuntores | Peça | 2 |
| 3 | Disjuntor Termomagnético Monopolar 15 A | Peça | 4 |
| 4 | Disjuntor Termomagnético Monopolar 20 A | Peça | 10 |
| 5 | Disjuntor Termomagnético Monopolar 25 A | Peça | 14 |
| 6 | Disjuntor Termomagnético Bipolar 40 A | Peça | 1 |
| 7 | Disjuntor Diferencial Residual Bipolar 25 A | Peça | 1 |
| 8 | Disjuntor Diferencial Residual Bipolar 40 A | Peça | 2 |
| 9 | Eletroduto de PVC flexível corrugado de ¾” | Metros | 314 |
| 10 | Eletroduto de PVC flexível corrugado de 1” | Metros | 226 |
| 11 | Cabo flexível isol. Pvc 750V 1,5 mm² azul | Metros | 516,6 |
| 12 | Cabo flexível isol. Pvc 750V 2,5 mm² azul | Metros | 100,0 |
| 13 | Cabo flexível isol. Pvc 750V 4,0 mm² azul | Metros | 603,7 |
| 15 | Cabo flexível isol. Pvc 750V 1,5 mm² preto | Metros | 217,1 |
| 16 | Cabo flexível isol. Pvc 750V 1,5 mm² verde | Metros | 516,6 |
| 17 | Cabo flexível isol. Pvc 750V 2,5 mm² verde | Metros | 100,0 |
| 19 | Cabo flexível isol. Pvc 750V 4,0 mm² verde | Metros | 603,7 |
| 20 | Cabo flexível isol. Pvc 750V de 1,5 mm² vermelho | Metros | 516,6 |
| 21 | Cabo flexível isol. Pvc 750V 2,5 mm² vermelho | Metros | 100,0 |
| 22 | Cabo flexível isol. Pvc 750V 4,0 mm² vermelho | Metros | 603,7 |
| 23 | Interruptor Simples | Peça | 38 |
| 24 | Luminária Led tipo sobrepor 20w | Peça | 5 |
| 25 | Luminária Led quadrada tipo embutir 20W | Peça | 20 |
| 26 | Luminária Led retangular tipo embutir 40W | Peça | 130 |
| 27 | Tomada | Peça | 191 |
| 28 | Tomada para piso | Peça | 5 |

# OBJETIVOS DO PROJETO DE SPDA

O presente documento tem o objetivo apresentar as diretrizes e padrões para instalação do SPDA.

Este relatório apresenta o gerenciamento de risco para instalação sistema de aterramento e SPDA da Secretaria de Saúde e Centro de Especialidades localizados na cidade de Sarzedo – MG.

# DESCRIÇÃO DO PROJETO DE SPDA

As descargas atmosféricas ocorrem aos milhares em todas as partes do mundo, causando grandes prejuízos financeiros em função dos danos causados por incêndios que destroem o patrimônio ou pela parada de processo industriais, por queda na energia elétrica ou queima de equipamentos eletroeletrônicos e o mais importante a perdas de vidas. A energia produzida pelos raios, tem ordem de milhares de Volts, Ampere e Hertz. Para se evitar ou minimizar estes prejuízos e perdas, é necessário a instalação de um eficiente Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA), completo destinado a proteger uma estrutura contra os efeitos das descargas atmosféricas, de acordo com a norma vigente, a saber NBR5419/15.

O SPDA é composto de um sistema interno, que consiste um conjunto de dispositivos, como DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surtos) que reduzem os efeitos elétricos e magnéticos da corrente do raio e um sistema externo, que consiste em subsistema de captores, subsistema de descida e subsistema de aterramento.

Subsistema captor é destinado a interceptar as descargas atmosféricas e são utilizados os seguintes métodos: Método de Franklin e ou método eletrogeométrico e ou gaiola de Faraday. A norma brasileira recomenda a instalação de um captor em forma de anel, em torno de todo o perímetro.

Subsistema de descida é destinado a conduzir a corrente de descarga atmosférica desde o subsistema captor até o subsistema de aterramento, os condutores são instalados de maneira que os mesmos tenham o menor caminho possível e a corrente percorra diversos condutores em paralelo, e com espaçamento entre eles de acordo com a tabela 4 da ABNT NBR 5419/15-3.

Subsistema de aterramento é destinado a conduzir e a dispersar a corrente de descarga atmosférica na terra o subsistema é composto por eletrodos verticais, horizontais ou inclinado, em anel, enterrado na profundidade de 0,5m e posicionado à distância aproximada de 1m ao redor das paredes externas.

# REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- NBR 5419 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas – Parte 1: Princípios Gerais;

- NBR 5419 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas – Parte 2: Gerenciamento de risco;

- NBR 5419 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas – Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida;

- NBR 5419 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas – Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura;

- NR-10 – Norma Regulamentadora Nº 10 do Ministério do Trabalho que trata de segurança em instalações elétricas e serviços em eletricidade.

# DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS)

Um dos itens de segurança na instalação que contribui para redução dos riscos são os Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS). Estes são dispositivos elétricos utilizados na proteção de instalações inteiras, partes de uma instalação ou equipamentos elétricos e eletrônicos individualmente.

Sua utilização complementa a proteção interna de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), segundo o que determinam as normas brasileiras ABNT NBR 5410-2004 e NBR5419-2015, assim como as normas internacionais IEC-62305, que tratam do assunto e as respectivas normas nacionais de diversos países que delas derivam.

Os DPS são divididos quanto a sua aplicação em três tipos, I, II e III, sendo dispostos ao longo da instalação, a partir da sua origem até o equipamento que se deseja proteger.

Para a proteção contra surtos Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), será utilizado um monopolar, Classe I/II (NBR IEC 61.643-1), do tipo limitador de tensão, composto por varistor de óxido de zinco (MOV) associado a um dispositivo de desconexão térmica (sobretemperatura) e elétrica (sobrecorrente) da fabricante Clamper no quadro de entrada de energia.

# RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES FINAIS

Além do sistema apresentado acima, no quadro de distribuição de força geral da edificação, deverá ser implementada o DPS nível I/II conforme detalhe SPDA 401.

Na instalação deverão existir extintores de incêndio de acordo com a NBR 12693/93 e NR-23.

Os cabos de descida deverão manter uma distância mínima de 0,5m de portas de janelas;

Todo o sistema de aterramento deverá ser preferencial interligado à malha de aterramento da instalação do cliente garantindo uma equalização do potencial nos diversos pontos da instalação;

Todas as massas metálicas deverão ser aterradas a malha;

Conforme NBR-5419, recomendamos que no momento da instalação da fiação interna a estrutura, sejam tomadas medidas para se reduzir a área do loop de indução ou utilizar cabos blindados ou dutos metálicos para minimizar os efeitos da indução interna, conforme desenho abaixo:

Figura 1 – Sistema Desprotegido

Figura 2 – Reduzindo a influência do campo nas linhas por meio de blindagem

Figura 3 – Reduzindo a área do laço de indução por um roteamento adequado das linhas

Recomendamos que toda a instalação elétrica seja instalada conforme norma ABNT NBR-5410;

Todos os documentos de projetos e inspeções, devem ser arquivadas juntamente com o prontuário da instalação elétrica;

# INSPEÇÕES

Recomenda-se realizar uma inspeção visual semestral apontando eventuais pontos deteriorados no sistema.

Recomenda-se realizar uma inspeção periódica, realizada por um profissional habilitado e capacitado a exercer esta atividade com emissão de documentação pertinente, em intervalos determinados, assim relacionados:

Um ano, para estruturas contendo munição ou explosivos, ou em locais expostos à corrosão atmosférica severa (regiões litorâneas, ambientes industriais com atmosferas agressivas etc.), ou ainda estruturas pertencentes a fornecedores de serviços considerados essenciais (energia, água, sinais etc.);

Três anos, para as demais estruturas.

Durante as inspeções periódicas, é particularmente importante checar os seguintes itens:

- Deterioração e corrosão dos captores, condutores de descidas e conexões;

- Condição das equipotencializações;

- Corrosão dos eletrodos de aterramento;

- Verificação da integridade física dos condutores do eletrodo de aterramento para os subsistemas de aterramento não naturais.

# LISTA DE MATERIAIS

| Material | Quantidade |  |
| --- | --- | --- |
| TERMINAL AÉREO / MINICAPTOR DE INSERÇÃO DIAM. 10mm ALT: 300mm GALVANIZADO A FOGO | 32 | PÇ |
| CABO DE DE COBRE NU 35mm² | 167,4 | m |
| CABO DE DE COBRE NU 50mm² | 158 | m |
| CABO DE COBRE ISOLADO 50mm² - VERDE | 12 | m |
| FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO | 16 | PÇ |
| HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA ∅5/8 x 2,40m (254 MICRONS) | 19 | PÇ |
| CAIXA DE INSPEÇÃO | 4 | PÇ |
| CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | 2 | PÇ |
| BARRA CHATA DE ALUMÍNIO | 102,2 | M |