# PREMISSAS

Ocasião: Regulamentação de edificação a construir.

Ocupação e uso: Clinica médica (H-6);

Altura da Edificação: 8,6m

Área total: 902m²

# SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Largura da saída de emergência:

Ocupação tipo “H-6” área do 1º pavimento 451,50m², sendo a área útil aproximadamente 357,82m².

P = 357,82m²7m²pessoas = 51,12 pessoas;

Escadas e rampas, para ocupação “H-6”:

N = 51,1245 = 1,14 = 2 unidades de passagem;

Portas, para ocupação “H-6”:

N = 51,12100 = 0,51 = 1 unidades de passagem;

Acesso e descarga, para ocupação “H-6”:

N = 51,1260 = 0,85 = 1 unidades de passagem;

Nas portas comum ou corta-fogo das rotas de saídas, tem-se 0,80m valendo por uma unidade de passagem, com N ≤ 1;

As larguras mínimas das saídas de emergência, em qualquer caso, devem ser 1,10 m, correspondente a duas unidades de passagem de 55,0 cm, para as ocupações em geral;

IT 08 CBMMG – ANEXO

Os acessos devem satisfazer às seguintes condições:

a) permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes da edificação;

b) permanecer desobstruídos em todos os pavimentos;

c) ter larguras de acordo com o estabelecido anteriormente;

d) ter pé direito mínimo de 2,50 m, com exceção de obstáculos representados por vigas, vergas de portas, e outros, cuja altura mínima livre deve ser de 2,0 m;

e) serem sinalizados com indicação clara do sentido da saída, de acordo com o estabelecido na IT 15 (Sinalização de Emergência) e iluminados, de acordo com o estabelecido na IT 13 (Iluminação de Emergência).

Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstáculos, tais como móveis, divisórias móveis, locais para exposição de mercadorias, e outros, de forma permanente, mesmo quando o prédio esteja supostamente fora de uso.

IT 08 CBMMG

IT 08 CBMMG

As distâncias máximas a serem percorridas para atingir as portas de acesso às edificações e o acesso às escadas ou às portas das escadas (nos pavimentos) constam na tabela acima, devendo ser contadas a partir do ponto mais distante da edificação.

Em edificações térreas, pode ser considerada como saída, para efeito da distância máxima a ser percorrida, qualquer abertura, sem grades fixas, com peitoril, tanto interna como externamente, com altura máxima de 1,20 m, vão livre com área mínima de 1,20 m² e nenhuma dimensão inferior a 1,0 m.

IT 08 CBMMG – ANEXO

IT 08 CBMMG

Nas rotas de fuga não se admite portas de enrolar ou de correr, exceto quando esta for utilizada somente como porta de segurança da edificação (em comunicação com logradouro), devendo permanecer aberta durante todo o horário de funcionamento, desde que haja placa indicativa, conforme IT15, de que as portas permanecerão abertas durante o funcionamento.

As rampas não podem terminar em degraus ou soleiras, devendo ser precedidas e sucedidas sempre por patamares planos.

Os patamares das rampas devem ser sempre em nível, tendo comprimento mínimo de 1,10 m, medidos na direção do trânsito, sendo obrigatórios sempre que houver mudança de direção ou quando a altura a ser vencida ultrapassar 3,70 m.

O piso das rampas deve apresentar condições antiderrapante e permanecerem antiderrapante com o uso.

As rampas devem ser dotadas de guardas e corrimãos conforme ao especificado na IT-08.

As rampas devem ter pé direito mínimo de 2,0 m. As declividades máximas das rampas internas devem ser de 10%, isto é, 1:10.