RELATÓRIO TÉCNICO

Intervenção: Adequação e ampliação do sistema de drenagem pluvial no entorno do Ramal Ferroviário Paraopeba

Município: Sarzedo – MG

Requerimento de Outorga: nº 2025.11.02.043.0003923

1. CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

1.1 Identificação do Empreendimento:

Projeto de adequação e ampliação do sistema de drenagem pluvial no entorno do Ramal Ferroviário Paraopeba

Localização:

- Montante: Av. Rouxinol – Bairro São Joaquim

- Jusante: Av. Flamboyant – Bairro Riacho da Mata

Município:

Sarzedo – MG

Executor:

Prefeitura Municipal de Sarzedo

Documentos-base:

- PB Túnel Liner

- Estudo Hidráulico

- Memorial Descritivo Túnel Liner – Rev.01

- Memorial Descritivo e Estudos Hidrológicos

NOTA: CONFIRMAR QUAIS FORAM OS ARQUIVOS ANEXADOS NO SISTEMA SOUT

1.2 Objetivo da Intervenção

A intervenção tem por finalidade eliminar o estrangulamento hidráulico crítico existente na travessia do córrego sob o Ramal Ferroviário Paraopeba, onde hoje há um bueiro de cantaria insuficiente para a vazão de projeto, gerando:

- frequentes inundações a montante,

- Riscos à segurança operacional da ferrovia;

- Danos a imóveis lindeiros;

- Erosões e assoreamento.

Os estudos hidrológicos demonstraram que a vazão de projeto é de 46,31 m³/s, enquanto a capacidade atual da OAC-001 ferroviária é de apenas 8,50 m³/s.

1.3 Solução de Engenharia Adotada

A solução apresentada consiste em:

a) Implantação de BSTM (Bueiro Tubular Simples Metálico DN= 3,40 m) sob a ferrovia:

- Método não destrutivo, sem interferência no tráfego ferroviário;

- Soma hidráulica com o bueiro de cantaria existente;

- Execução de dissipadores de energia nas extremidades.

b) Readequação hidráulica a jusante

- Realocação e ampliação de gabião;

- Demolição dos bueiros insuficientes nas ruas Angelim e Flamboyant;

- Execução de BTCC 2,50 x 2,50 m (triplo) em ambas as vias;

- Desassoreamento e regularização dos canais naturais.

c) Melhoria contínua do canal

- Desassoreamento e regularização dos canais naturais;

O conjunto de intervenções é suficiente para a transposição plena da vazão calculada, conforme demonstrado no Estudo Hidráulico.

2. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO DE ÁGUA NO TRECHO DE INTERVENÇÃO

O curso de água é um afluente de pequeno porte com drenagem direcionada ao Ribeirão Sarzedo.

Principais características identificadas nos estudos:

- Área de contribuição: 2.289.982,96 m²

- Extensão do talvegue principal: 2.095,46 m

- Perfil da bacia: predominantemente urbana com permeabilidade intermediária

- Coeficiente Run-off ponderado: 0,66

2.2 Condições Hidráulicas Existentes

Os estudos apontaram insuficiência hidráulica em:

| Trecho | Seção existente | Capacidade atual | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Bueiro Ferrovia | BSCC 1,50 x 2,10 | 8,50 m³/s | Insuficiente |
| Bueiro Rua Angelim | BSCC 1,90 x 1,80 | 7,58 m³/s | Insuficiente |
| Bueiro Av. Flamboyant | BSCC 2,00 x 2,00 | 4,09 m³/s | Insuficiente |

As fotos do estudo hidrológico ilustram o estrangulamento e deterioração da OAC existente:

Foto 1: Vista frontal da montante do bueiro ferroviário

Foto 2: Vista interna a montante do bueiro ferroviário

Foto 3: Vista frontal da Jusante do bueiro ferroviário

Foto 4: Vista geral da Jusante do bueiro ferroviário

2.3 Canalização e Retificação

O córrego encontra-se parcialmente:

- Canalizado em gabião em trechos a montante da Rua Angelim.

- Natural em segmentos intermediários, porém com assoreamento significativo.

- Retificado ao longo do corredor ferroviário e viário.

Os estudos ainda recomendam:

- Desassoreamento dos canais naturais,

- Realocação do gabião existente,

- Construção de dissipadores para controle de energia.

3. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

3.1 Travessia ferroviária – Bueiro Metálico Simples Tubular DN 3,40 m

Conforme previsto em Projeto a intervenção tem por premissa:

- Execução pelo método não destrutivo para garantir segurança ferroviária.

- Estrutura metálica corrugada revestida em epóxi.

- Boca de entrada e saída em concreto armado.

- Dissipadores de energia a montante e jusante.

A obra permitirá:

- Aumentar a capacidade somada da travessia para ≈46,39 m³/s;

- Eliminar os alagamentos que atingem o Bairro São Joaquim.

3.2 Reestruturação dos bueiros urbanos

Para compatibilização hidráulica:

a) Rua Angelim:

- Demolição completa do BSCC existente;

- Instalação de BTCC 2,50 x 2,50 m (triplo);

- Realocação e ampliação do gabião lateral.

b) Av. Flamboyant:

- Demolição do BSCC 2,00 x 2,00 m.

- Instalação de BTCC 2,50 x 2,50 m (triplo).

- Execução de dissipador de energia.

3.3 Canais Naturais

As melhorias em canais naturais recomendadas são:

- Desassoreamento.

4. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS E HIDRÁULICAS DA PROPOSTA

4.1 Vazões de Projeto

O Tempo de Recorrência foi definido conforme critérios normativos:

TR = 25 anos (canal);

TR = 50 anos (verificação em orifício).

As vazões determinadas são:

| Local | Vazão de Projeto (m³/s) |
| --- | --- |
| Bueiro Ferrovia | 46,31 |
| Bueiro Rua Angelim | 48,85 |
| Bueiro Av. Flamboyant | 50,51 |

4.2 Capacidade Hidráulica Projeto

Após a implantação do cenário proposto o sistema como um todo passa a comportar integralmente a vazão de projeto, eliminando o risco de transbordamento.

5. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

5.1 Impactos esperados

- Supressão vegetal mínima e restrita à limpeza do canal.

- Turbidez temporária durante a execução.

5.2 Medidas Mitigadoras

Conforme especificações de Projeto são medidas mitigadoras passíveis de serem adotadas:

- Uso de ensecadeiras para trabalhar em ambiente seco.

- Bombeamento e contenção de águas residuais.

- Destinação adequada de RCC (CONAMA 307).

- Controle de erosão e turvação.

- Manutenção da permeabilidade e estabilização das margens.

- Proteção das áreas de APP.

6. CONCLUSÃO TÉCNICA

Com base nos estudos apresentados:

a) A travessia sob a ferrovia apresenta estrangulamento crítico e é tecnicamente insuficiente para a vazão de projeto.

b) A solução BSTM ø3,40m e demais adequações a jusante atende integralmente às normas técnicas;

c) O sistema projetado garante plena segurança hidráulica para eventos de até 25 anos (canal).

d) As intervenções não ampliam a vazão de captação, mas apenas adequam a seção para escoamento seguro, sendo compatível com o processo de outorga.

e) As obras são consideradas indispensáveis para a segurança hidráulica e redução de riscos de inundação na região compreendida entre os bairros São Joaquim e Riacho da Mata no município de Sarzedo.

Este é o relatório.

Sarzedo, 04 de dezembro de 2025.